Проект

О Правилах безопасности энергопринимающих установок. Особенности выполнения электропроводки  в зданиях с токопроводящими медными жилами или жилами из алюминиевых сплавов

В соответствии с пунктом 2 статьи 28 от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 13, ст. 1177; 2004, № 35, ст. 3607; 2007, № 45, ст. 5427;  2008,  № 29, ст. 3418; № 52, ст. 6236; 2010, № 31, ст. 4156, 4157, 4158, 4160; 2011, № 1, ст. 13; № 7, ст. 905;  № 11, ст. 1502; № 30, ст. 4590; № 50, ст. 7336;  2012, № 26, ст. 3446; № 53, ст. 7616; 2013, № 45, ст. 5797; 2014, № 42,  ст. 5615; 2015, № 1, ст. 19; № 29, ст. 4350; № 45, ст. 6208; 2016, № 14, ст. 1904; № 27, ст.4201), пунктом Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 г. № 400 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 22, ст. 2577; № 42, ст.4825; № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 33, ст. 4088;   № 52 (ч.2), ст. 6586; 2010, № 9, ст. 960; № 26, ст. 3350; № 31, ст. 4251; № 47, ст. 6128; 2011, № 6, ст. 888; № 14, ст. 1935; № 44, ст. 6269; 2012, № 11, ст. 1293; № 15, ст. 1779; № 31, ст. 4386; № 37, ст. 5001; № 40, ст. 5449; 2013, № 17, ст. 2171; № 29, ст. 3970; № 33, ст. 4386; № 35, ст. 4525; №44, ст. 5752; № 45, ст. 5822; 2014, № 8, ст. 813; № 40, ст. 5446; 2015, № 2, ст. 491; 2016, № 29, ст. 4837)  приказываю:

Утвердить прилагаемые Правила безопасности энергопринимающих установок. Особенности выполнения электропроводки в зданиях с токопроводящими медными жилами или жилами из алюминиевых сплавов.

Министр									     А.В. Новак

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Минэнерго России

от «__» ________2016 г. №___

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

энергопринимающих установок. Особенности выполнения электропроводки  в зданиях с токопроводящими медными жилами или жилами из алюминиевых сплавов

- Настоящие Правила устанавливают требования к функционированию электроэнергетических систем, в части обеспечения устойчивости и надежности электроэнергетических систем, в составе которых функционируют  энергопринимающие установки, а также к безопасности энергопринимающих установок в целях:

снижения негативного влияния энергопринимающих установок на электроэнергетическую систему;

предотвращения коротких замыканий в энергопринимающих установках потребителей, в том числе в системах электроснабжения зданий и сооружений;

обеспечения безопасности использования энергопринимающих установок;

обеспечения надежной работы смежного оборудования как внутри систем электроснабжения зданий сооружений, так и присоединенных объектов электросетевого хозяйства.

- Настоящие Правила распространяются на энергопринимающие установки, входящие с состав жилых зданий и сооружений, перечисленных в Приложении № 1 к настоящих Правил.

Настоящие Правила не распространяются на:

специальные электроустановки, находящиеся на праве собственности или ином законном основании у лечебно-профилактических учреждений, организаций науки;

системы диспетчеризации и связи;

- Обеспечение целей, указанных в пункте 1 настоящих Правил, осуществляется путем соблюдения в отношении вводимых в эксплуатацию после строительства (реконструкции) энергопринимающих установок следующих требований:

использование электропроводки с токопроводящими медными жилами или жилами из алюминиевых сплавов в соответствии со следующими требованиями:

выполнение указанных в абзаце втором настоящего пункта электропроводок кабелями и проводами, не распространяющими горение, с медными токопроводящими жилами или с токопроводящими жилами из алюминиевых сплавов электротехнического назначения серии 8000. При этом требования к контактным соединениям электропроводки с электроустановочными изделиями и аппаратами защиты, управления и сигнализации устанавливаются соответствующей нормативно-технической документацией;

питающие и распределительные сети, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами;

питание отдельных электроприёмников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.) может выполняться проводами или кабелем с жилами из алюминия или алюминиевых сплавов сечением не менее 2,5 мм2.

4. В дополнение к требованиям, указанным в пункте 3 настоящих Правил, в заданиях, используемых в музейных целях, в целях размещения картинных галерей, выставочных помещениях разрешается использование осветительных шинопроводов со степенью защиты IP20, у которых ответвительные устройства к светильникам имеют разъемные контактные соединения, находящиеся внутри короба шинопровода в момент коммутации, и шинопроводов со степенью защиты IP44, у которых ответвления к светильникам выполняются с помощью штепсельных разъемов, обеспечивающих разрыв цепи ответвления до момента извлечения вилки из розетки.

В указанных помещениях осветительные шинопроводы должны питаться от распределительных пунктов самостоятельными линиями.

3.5. В дополнение к требованиям, указанным в пункте 3 настоящих Правил, в жилых зданиях сечения медных проводников и проводников из алюминиевого сплава должны соответствовать значениям, установленным в соответствующих разделах проектной документации и выполняться сечением, не менее указанных в Приложении 2 к настоящим Правилам.

#### Приложение 1

#### к Правилам

Правила распространяются на:

Вновь строящиеся и реконструируемые многоквартирные жилые здания, общежития квартирного типа, а также жилые помещения, входящие в состав помещений зданий другого функционального назначения, за исключением: блокированных жилых домов, в которых помещения, относящиеся к разным квартирам, не располагаются друг над другом, и общими являются только стены между соседними блоками, а также на мобильные жилые здания;

новые, реконструируемые и капитально ремонтируемые общественные здания высотой с подвальным этажом и многоуровневыми стоянками для автомобилей, а также помещения общественного назначения, встроенные в жилые здания и другие объекты, соответствующие санитарно-эпидемиологическим требованиям к общественным зданиям, встраиваемым в эти объекты;

административные и бытовые здания, включая мансардный этаж, и помещения предприятий.

#### Приложение 2

#### к Правилам

НАИМЕНЬШИЕ ДОПУСТИМЫЕ СЕЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ

| Наименование линии | Наименьшее сечение кабелей и проводов, мм2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | с медными жилами | с жилами из сплава алюминия |
| Линии групповых сетей | 1,5 | 2,5 |
| Линии от этажных до квартирных щитов и к расчетному счетчику | 2,5 | 4,0 |
| Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир | 4,0 | 6,0 |