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Зарегистрировано в Минюсте России 28 октября 2019 г. N 56341

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

ПРИКАЗ
от 10 июля 2019 г. N 136

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА
(СПИСКА КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ), ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДОЛЖНОСТНЫМИ
ЛИЦАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА
И ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК
СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ОБРАЩЕНИИ С РАДИОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ, РАДИОАКТИВНЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ, РАДИАЦИОННЫМИ ИСТОЧНИКАМИ, РАДИОАКТИВНЫМИ
ОТХОДАМИ И ПРОМЫШЛЕННЫМИ ОТХОДАМИ, СОДЕРЖАЩИМИ
РАДИОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА

В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (Собрание законодательства Российской Федерации 2008, N 52, ст. 6249; 2009, N 18, ст. 2140; N 29, ст. 3601; N 48, ст. 5711; N 52, ст. 6441; 2010, N 17, ст. 1988; N 18, ст. 2142; N 31, ст. 4160, 4193, 4196; N 32, ст. 4298; 2011, N 1, ст. 20; N 17, ст. 2310; N 23, ст. 3263; N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4590; N 48, ст. 6728; 2012, N 19, ст. 2281; N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4320, 4322; N 47, ст. 6402; 2013, N 9, ст. 874; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4041, 4243; N 44, ст. 5633; N 48, ст. 6165; N 49, ст. 6338; N 52, ст. 6961, 6979, 6981; 2014, N 11, ст. 1092, 1098; N 26, ст. 3366; N 30, ст. 4220, 4235, 4243, 4256; N 42, ст. 5615; N 48, ст. 6659; 2015, N 1, ст. 53, 64, 72, 85; N 14, ст. 2022; N 18, ст. 2614; N 27, ст. 3950; N 29, ст. 4339, 4362, 4372, 4389, 6207; N 48, ст. 6707; 2016, N 11, ст. 1495; N 18, ст. 2503; N 27 ст. 4160, 4164, 4187, 4210, 4194, 4287; N 50, ст. 6975; 2017, N 9, ст. 1276; N 18, ст. 2673; N 31, ст. 4742; N 45, ст. 6582; N 49, ст. 7304; 2018, N 1 (ч. I), ст. 26, 27; N 17, ст. 2430; N 18, ст. 2564; N 32 (ч. I), ст. 5109, 5114; N 32 (ч. II), ст. 5116; N 53 (ч. 1), ст. 8437; 2019, N 12, ст. 1231; N 16, ст. 1817; N 23, ст. 2913), статьей 10.1 Федерального закона от 09.01.1996 N 3-ФЗ "О радиационной безопасности населения" (Собрание законодательства Российской Федерации 1996, N 3, ст. 141; 2004, N 35, ст. 3607; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 30, ст. 4590, 4596), постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2017 г. N 177 "Об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 9, ст. 1359), на основании Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2013 г. N 476 (Собрание законодательства Российской Федерации 2013, N 24, ст. 2999; 2016, N 35, ст. 5326; 2017, N 15, ст. 2196; N 25, ст. 3695; N 36, ст. 5461; 2018, N 35, ст. 5558; N 46, ст. 7059; 2019, N 10, ст. 970), приказываю:
1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов) для осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за соблюдением обязательных требований в области обеспечения радиационной безопасности при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии (обращение с радиоактивными веществами, радиоактивными материалами, радиационными источниками, радиоактивными отходами и промышленными отходами, содержащими радиоактивные вещества).
2. Должностным лицам Федерального медико-биологического агентства и его территориальных органов использовать утвержденную форму проверочного листа при проведении плановых проверок поднадзорных юридических лиц в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за соблюдением обязательных требований в области обеспечения радиационной безопасности.
3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя руководителя ФМБА России В.В. Романова.

Руководитель
В.В.УЙБА

Приложение

Утверждено
приказом ФМБА России
от 10.07.2019 N 136

Форма

             Министерство здравоохранения Российской Федерации

                Федеральное медико-биологическое агентство

         ________________________________________________________
         (наименование органа государственного контроля (надзора))

[bookmark: Par48]              Проверочный лист (список контрольных вопросов)
              для осуществления федерального государственного
           санитарно-эпидемиологического надзора за соблюдением
        обязательных требований в области обеспечения радиационной
           безопасности при осуществлении деятельности в области
         использования атомной энергии (обращение с радиоактивными
           веществами, радиоактивными материалами, радиационными
           источниками, радиоактивными отходами и промышленными
               отходами, содержащими радиоактивные вещества)

    Настоящая   форма  проверочного  листа  (список  контрольных  вопросов)
применяется   при  проведении  плановых  проверок  в  рамках  осуществления
федерального   государственного  санитарно-эпидемиологического  надзора  за
соблюдением  обязательных  требований  в  области  обеспечения радиационной
безопасности  юридическими  лицами (далее - организациями), осуществляющими
деятельность   в   области   использования  атомной  энергии  (обращение  с
радиоактивными   веществами,   радиоактивными   материалами,  радиационными
источниками,  радиоактивными отходами и промышленными отходами, содержащими
радиоактивные вещества).
    Предмет   проверки   ограничивается  перечнем  вопросов,  включенных  в
проверочный лист (список контрольных вопросов).
    Наименование проверяемой организации: _________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Место  проведения  проверки  с  заполнением  проверочного листа и (или)
указание   на   используемые  организацией  объекты  использования  атомной
энергии:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Реквизиты    распоряжения   или   приказа   руководителя,   заместителя
руководителя   органа  государственного  контроля  (надзора)  о  проведении
проверки:
___________________________________________________________________________
    Учетный  номер  проверки  и  дата присвоения учетного номера проверки в
едином реестре проверок: __________________________________________________
    Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего проверку и
заполняющего проверочный лист:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Перечень вопросов,
отражающих содержание обязательных требований, ответы
на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении
или несоблюдении организацией обязательных требований,
составляющих предмет проверки

	N п/п
	Вопросы, отражающие содержания обязательных требований
	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования
	Ответы на вопросы <1>

	Раздел 1. Общие положения обеспечения радиационной безопасности

	1.1
	Соблюдаются ли в организации основные принципы обеспечения радиационной безопасности (ответы готовятся на основании результатов проверки и в соответствии с Приложением 1 к ОСПОРБ-99/2010):
	Пункт 1 статьи 3 N 3-ФЗ <2>;
пункт 2.1 НРБ-99/2009 <3>;
пункты 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 ОСПОРБ-99/2010 <4>
	

	1.1.1
	непревышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников излучения (принцип нормирования)?
	Пункт 1 статьи 3 N 3-ФЗ;
пункты 2.1, 7.3 НРБ-99/2009;
пункт 2.1.3 ОСПОРБ-99/2010
	

	1.1.2
	запрещение всех видов деятельности по использованию источников излучения, при которых полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного дополнительным облучением (принцип обоснования)?
	Пункт 1 статьи 3 N 3-ФЗ;
пункт 2.1 НРБ-99/2009;
пункт 2.1.1 ОСПОРБ-99/2010
	

	1.1.3
	поддержание на возможно низком и достижимом уровне с учетом экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при использовании любого источника излучения (принцип оптимизации)?
	Пункт 1 статьи 3 N 3-ФЗ;
пункты 2.1, 7.4 НРБ-99/2009;
пункт 2.1.2 ОСПОРБ-99/2010
	

	1.2
	Установлены ли в организации категории потенциальной радиационной опасности радиационных объектов (объекта)?
	Пункт 3.1.6 ОСПОРБ-99/2010
	

	1.3
	Имеются ли в организации планы мероприятий по обеспечению радиационной безопасности?
	Абзац 3 статьи 14 N 3-ФЗ;
пункт 2.3.1 ОСПОРБ-99/2010
	

	1.4
	Разрабатывается ли в организации радиационно-гигиенический паспорт?
	Пункты 2.2.2, 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010
	

	1.5
	Представляется ли организацией ежегодно радиационно-гигиенический паспорт в территориальный орган, уполномоченный осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор?
	Пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010;
пункты 3.3, 3.4 Методических указаний "Порядок ведения радиационно-гигиенических паспортов организаций и территорий" <5>
	

	1.6
	Имеются ли в организации специальные разрешения (лицензии) на право проведения работ с источниками ионизирующего излучения (далее - ИИИ) и/или обращения с радиоактивными отходами (далее - РАО), выданные лицензиатом?
	Пункт 1 статьи 10 N 3-ФЗ;
пункты 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 3.4.1, 3.5.3 ОСПОРБ-99/2010
	

	1.7
	Имеются ли в организации санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые используются организацией для осуществления следующих видов деятельности (санитарно-эпидемиологические заключения на вид деятельности):
	Пункт 2 статьи 40 N 52-ФЗ <6>
	

	1.7.1
	деятельность в области обращения с ядерными материалами и радиоактивными веществами?
	Абзац 9 пункта 2 статьи 40 N 52-ФЗ
	

	1.7.2
	деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV класса опасности?
	Абзац 10 пункта 2 статьи 40 N 52-ФЗ
	

	1.8
	Имеются ли в организации санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам условий работы с ИИИ на все виды обращения с источниками, включая производственный контроль, производство, применение (использование), транспортировку, хранение и захоронение радиоактивных веществ, материалов и РАО?
	Пункт 3 статьи 27 N 52-ФЗ;
пункт 3.4.2 ОСПОРБ-99/2010
	

	1.9
	Установлена ли для организации квота предела годовой эффективной дозы облучения населения, утвержденная федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор на данном радиационном объекте, в условиях его нормальной эксплуатации?
	Пункты 3.4, 3.5 СП СЗЗ и ЗН-07 <7>
	

	1.10
	Назначены ли в организации лица, ответственные за обеспечение радиационной безопасности?
	Пункт 3.4.9 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 3.5 СП ТВЭЛ-03 <8>
	

	1.11
	Назначены ли в организации лица, ответственные за учет и хранение ИИИ?
	Пункт 3.4.9 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 3.7 СП ТВЭЛ-03
	

	1.12
	Назначены ли в организации лица, ответственные за организацию сбора, хранения и сдачу РАО?
	Пункт 3.4.9 ОСПОРБ-99/2010
	

	1.13
	Назначены ли в организации лица, ответственные за радиационный контроль?
	Пункт 3.4.9 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 3.7 СП ТВЭЛ-03
	

	1.14
	Имеется ли в организации проектная документация на радиационные объекты, содержащая меры безопасности при конструировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации, выводе из эксплуатации, а также в случае аварии?
	Пункт 3.3.1 ОСПОРБ-99/2010
	

	Раздел 2. Требования к радиационному контролю

	2.1
	Имеется ли в организации регламент (программа, порядок) производственного радиационного контроля, разработанный с учетом особенностей и условий выполняемых работ?
	Пункт 2 статьи 11 N 3-ФЗ;
пункт 2.4.6 ОСПОРБ-99/2010
	

	2.2
	Согласован ли в организации регламент (программа, порядок) радиационного контроля с органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор?
	Пункт 2 статьи 11 N 3-ФЗ;
пункт 2.4.6 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 15.4 СПП ПУАП-03 <9>;
пункт 13.3 СП ТВЭЛ-03
	

	2.3
	Проводится ли в организации систематический производственный контроль радиационной обстановки:
	Абзац 5 статьи 14 N 3-ФЗ;
пункты 2.5.1, 3.13.3 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 3.9 СП СЗЗ и ЗН-07;
пункт 15.1 СПП ПУАП-03
	

	2.3.1
	на рабочих местах, в помещениях?
	Пункты 2.5.1, 3.13.3 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 15.1 СПП ПУАП-03
	

	2.3.2
	на территории организации?
	Пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 3.9 СП СЗЗ и ЗН-07;
пункт 15.1 СПП ПУАП-03;
пункт 13.1 СП ТВЭЛ-03
	

	2.3.3
	в санитарно-защитной зоне (далее - СЗЗ)?
	Пункты 2.5.1, 3.13.3 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 3.9 СП СЗЗ и ЗН-07;
пункты 4.7, 15.1 СПП ПУАП-03;
пункты 4.4, 13.1 СП ТВЭЛ-03
	

	2.3.4
	в зоне наблюдения (далее - ЗН)?
	Пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 3.9 СП СЗЗ и ЗН-07;
пункты 4.7, 15.1 СПП ПУАП-03;
пункт 13.3 СП ТВЭЛ-03
	

	2.4
	Включает ли в организации радиационный контроль, проводимый в СЗЗ и ЗН, в зависимости от реально действующих радиационных факторов:
	Пункт 6.2 СП СЗЗ и ЗН-07
	

	2.4.1
	контроль мощности дозы гамма-излучения?
	Пункт 6.2 СП СЗЗ и ЗН-07
	

	2.4.2
	контроль загрязнения воздушной среды радиоактивными газами и аэрозолями?
	Пункт 6.2 СП СЗЗ и ЗН-07
	

	2.4.3
	контроль поверхностного загрязнения территории радиоактивными веществами?
	Пункт 6.2 СП СЗЗ и ЗН-07
	

	2.4.4
	контроль содержания радиоактивных веществ в почве, в донных отложениях и воде открытых водоемов, в грунтовых водах и в биологических объектах?
	Пункт 6.2 СП СЗЗ и ЗН-07
	

	2.4.5
	определение нуклидного состава радиоактивного загрязнения?
	Пункт 6.2 СП СЗЗ и ЗН-07
	

	2.5
	Проводится ли в организации производственный контроль:
	Абзац 5 статьи 14 N 3-ФЗ;
пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010
	

	2.5.1
	за выбросом радиоактивных веществ?
	Пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010
	

	2.5.2
	за сбросом радиоактивных веществ?
	Пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010
	

	2.6
	Соответствуют ли в организации регламенту (программе, порядку) радиационного контроля с учетом особенностей и условий выполняемых работ:
	Пункты 2.4.4, 2.4.6 ОСПОРБ-99/2010
	

	2.6.1
	виды радиационного контроля?
	Пункты 2.4.4, 2.4.6 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 13.8 СП ТВЭЛ-03
	

	2.6.2
	объем радиационного контроля?
	Пункт 2.4.4, 2.4.6 ОСПОРБ-99/2010
	

	2.7
	Проводится ли в организации радиационный контроль за всеми основными видами воздействия ионизирующего излучения на человека?
	Пункты 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010
	

	2.8
	Осуществляется ли в организации радиационный контроль в местах централизованной обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления?
	Пункт 3 статьи 22 N 52-ФЗ
	

	2.9
	Проводится ли в организации производственный радиационный контроль продукции (сельскохозяйственной, гражданского назначения), производимой в СЗЗ организации?
	Пункт 5.7 СП СЗЗ и ЗН-07;
пункт 4.11 СПП ПУАП-03
	

	2.10
	Согласована ли в организации программа радиационного контроля производимой в СЗЗ продукции (сельскохозяйственной, гражданского назначения) с органом, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор за данным радиационным объектом?
	Пункт 5.7 СП СЗЗ и ЗН-07
	

	2.11
	Проводится ли в организации радиационный контроль стационарными и передвижными постами, которые размещены на территории промышленной площадки, СЗЗ и ЗН?
	Пункт 6.6 СП СЗЗ и ЗН-07;
пункт 15.16 СПП ПУАП-03
	

	2.12
	Имеется ли в организации за пределами ЗН с наветренной стороны от радиационного объекта I категории контрольный пост наблюдения радиационной обстановки?
	Пункт 6.7 СП СЗЗ и ЗН-07
	

	2.13
	Имеется ли в организации метеостанция для радиационных объектов I - II категорий?
	Пункт 6.9 СП СЗЗ и ЗН-07
	

	2.14
	Имеется ли в организации (для радиационных объектов I - II категорий) автоматизированная система контроля радиационной обстановки в СЗЗ и ЗН?
	Пункт 6.10 СП СЗЗ и ЗН-07
	

	2.15
	Установлены ли в организации распорядительными документами перечень и числовые значения контрольных уровней воздействия радиационных факторов?
	Пункт 3.13.9 ОСПОРБ-99/2010
	

	2.16
	Согласованы ли в организации контрольные уровни воздействия радиационных факторов, установленные распорядительными документами, с органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в том числе для СЗЗ?
	Пункты 2.5.1, 3.13.9 ОСПОРБ-99/2010;
пункты 15.24, 15.25, 15.26 СПП ПУАП-03
	

	2.17
	Анализируются ли в организации результаты радиационного контроля с целью сопоставления с нормативными значениями, значениями пределов доз и контрольными уровнями?
	Пункт 3.13.11 ОСПОРБ-99/2010
	

	2.18
	Осуществляются ли в организации мероприятия по обеспечению и совершенствованию радиационной безопасности?
	Пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010
	

	2.19
	Имеются ли в организации (для объектов I и II категорий) технические средства контроля радиационной обстановки:
	Пункт 3.13.4 ОСПОРБ-99/2010
	

	2.19.1
	непрерывного контроля на основе стационарных автоматизированных технических средств?
	Пункт 3.13.4 ОСПОРБ-99/2010
	

	2.19.2
	оперативного контроля на основе носимых и передвижных технических средств?
	Пункт 3.13.4 ОСПОРБ-99/2010
	

	2.19.3
	лабораторного анализа на основе стационарной лабораторной аппаратуры?
	Пункт 3.13.4 ОСПОРБ-99/2010
	

	2.19.4
	средств отбора и подготовки проб для анализа?
	Пункт 3.13.4 ОСПОРБ-99/2010
	

	2.20
	Информируются ли организацией органы исполнительной власти, уполномоченные осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о случаях превышения:
	Пункт 3.13.11 ОСПОРБ-99/2010
	

	2.20.1
	годовых пределов эффективных доз для персонала, установленных НРБ-99/2009 и более 20 мЗв/год?
	Пункт 3.13.11 ОСПОРБ-99/2010
	

	2.20.2
	годовых пределов эквивалентных доз облучения персонала?
	Пункт 3.13.11 ОСПОРБ-99/2010
	

	2.20.3
	квот облучения населения?
	Пункт 3.13.11 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 7.2 СП ТВЭЛ-03
	

	2.21
	Осуществляется ли в организации радиационный контроль в местах выезда транспортных средств с площадки радиационного объекта?
	Пункт 4.18 СПП ПУАП-03
	

	2.22
	Осуществляется ли в организации радиационный контроль загрязнений (спецодежды, обуви, средств защиты, кожных покровов):
	Пункты 3.10.3, 3.14.8, 3.14.12 ОСПОРБ-99/2010
	

	2.22.1
	при переходе персонала из помещений высокого класса работ в помещения более низкого класса?
	Пункт 3.14.8 ОСПОРБ-99/2010
	

	2.22.2
	в саншлюзах между 2-й и 3-й зонами рабочих помещений?
	Пункт 3.10.3 ОСПОРБ-99/2010
	

	2.22.3
	при выходе из помещений, где проводятся работы с радиоактивными веществами?
	Пункт 3.14.12 ОСПОРБ-99/2010;
Пункт 9.17 СПП ПУАП-03
	

	2.23
	Имеется ли в организации в составе службы радиационной безопасности аккредитованная (аккредитованные) лаборатория (лаборатории), группа (группы) радиационного контроля внешней среды:
	Пункт 6.8 СП СЗЗ и ЗН-07
	

	2.23.1
	обеспеченная (обеспеченные) соответствующими транспортными средствами, включая при необходимости плавучие средства?
	Пункт 6.8 СП СЗЗ и ЗН-07
	

	2.23.2
	обеспеченная (обеспеченные) комплектом стационарной и переносной пробоотборной и измерительной аппаратуры?
	Пункт 6.8 СП СЗЗ и ЗН-07
	

	2.24
	Имеется ли в организации документ, подтверждающий проведение инвентаризации источников образования радиоактивного выброса с оценкой их воздействия на окружающую среду с прогнозом дозовой реализации для критической группы населения в следующих случаях:
	Пункт 14.5 СПП ПУАП-03;
пункт 7.5 СП ТВЭЛ-03
	

	2.24.1
	при изменении объемов производства и технологий?
	Пункт 14.5 СПП ПУАП-03;
пункт 7.5 СП ТВЭЛ-03
	

	2.24.2
	при перепрофилировании производства и (или) переходе на сырье с худшими радиационными качествами?
	Пункт 14.5 СПП ПУАП-03;
пункт 7.5 СП ТВЭЛ-03
	

	2.24.3
	не реже одного раза в 5 лет?
	Пункт 14.5 СПП ПУАП-03;
пункт 7.5 СП ТВЭЛ-03
	

	2.25
	Имеется ли в организации Положение о службе радиационной безопасности, согласованное с органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор?
	Пункт 15.7 СПП ПУАП-03;
пункт 13.5 СП ТВЭЛ-03
	

	Раздел 3. Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала

	3.1
	Соблюдаются ли в организации гигиенические нормативы допустимого радиоактивного загрязнения в рабочих зонах производственных помещений с постоянным пребыванием в них персонала, регламентированных таблицей 8.9 НРБ-99/2009:
	Пункт 6.1 СПП ПУАП-03;
пункт 8.8 НРБ-99/2009;
таблица 8.9 НРБ-99/2009
	

	3.1.1
	загрязненность поверхностей оборудования, инструментов, аппаратуры по результатам производственного контроля?
	Пункт 6.1 СПП ПУАП-03;
пункт 8.8 НРБ-99/2009;
таблица 8.9 НРБ-99/2009
	

	3.1.2
	загрязненность поверхностей оборудования, инструментов, аппаратуры выборочно при проведении контрольно-надзорных мероприятий?
	Пункт 6.1 СПП ПУАП-03;
пункт 8.8 НРБ-99/2009;
таблица 8.9 НРБ-99/2009
	

	3.1.3
	загрязненность поверхностей производственных и санитарно-бытовых помещений по результатам производственного контроля?
	Пункт 6.1 СПП ПУАП-03;
пункт 8.8 НРБ-99/2009;
таблица 8.9 НРБ-99/2009
	

	3.1.4
	загрязненность поверхностей производственных и санитарно-бытовых помещений выборочно при проведении контрольно-надзорных мероприятий?
	Пункт 6.1 СПП ПУАП-03;
пункт 8.8 НРБ-99/2009;
таблица 8.9 НРБ-99/2009
	

	3.1.5
	загрязненность средств индивидуальной защиты по результатам производственного контроля?
	Пункт 6.1 СПП ПУАП-03;
пункт 8.8 НРБ-99/2009;
таблица 8.9 НРБ-99/2009
	

	3.1.6
	загрязненность средств индивидуальной защиты при проведении контрольно-надзорных мероприятий?
	Пункт 6.1 СПП ПУАП-03;
пункт 8.8 НРБ-99/2009;
таблица 8.9 НРБ-99/2009
	

	3.1.7
	загрязненность кожных покровов персонала по результатам производственного контроля?
	Пункт 6.1 СПП ПУАП-03;
пункт 8.8 НРБ-99/2009;
таблица 8.9 НРБ-99/2009
	

	3.1.8
	загрязненность кожных покровов персонала при проведении контрольно-надзорных мероприятий?
	Пункт 6.1 СПП ПУАП-03;
пункт 8.8 НРБ-99/2009;
таблица 8.9 НРБ-99/2009
	

	3.2
	Имеется ли в организации утвержденный список лиц, относящихся к персоналу групп А и Б?
	Пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010
	

	3.3
	Состоит ли в организации на индивидуальном дозиметрическом контроле весь персонал группы А?
	Пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 15.11 СПП ПУАП-03
	

	3.4
	Осуществляется ли в организации:
	Абзац 6 статьи 14 N 3-ФЗ;
пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010
	

	3.4.1
	контроль индивидуальных доз облучения персонала?
	Абзац 6 статьи 14 N 3-ФЗ;
пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010
	

	3.4.2
	учет индивидуальных доз облучения персонала?
	Абзац 6 статьи 14 N 3-ФЗ;
пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010
	

	3.5
	Информируется ли в организации персонал:
	Абзац 9 статьи 14 N 3-ФЗ;
пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010
	

	3.5.1
	об уровнях ионизирующего излучения на их рабочих местах?
	Абзац 9 статьи 14 N 3-ФЗ;
пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010
	

	3.5.2
	о величине полученных ими индивидуальных доз облучения?
	Абзац 9 статьи 14 N 3-ФЗ;
пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010
	

	3.6
	Ведется ли в организации учет:
	Пункт 3.13.6 ОСПОРБ-99/2010
	

	3.6.1
	годовых эффективной и эквивалентных доз?
	Пункт 3.13.6 ОСПОРБ-99/2010
	

	3.6.2
	эффективной дозы за 5 последовательных лет?
	Пункт 3.13.6 ОСПОРБ-99/2010
	

	3.6.3
	суммарной накопленной дозы за весь период профессиональной работы?
	Пункт 3.13.6 ОСПОРБ-99/2010
	

	3.7
	Включает ли в организации индивидуальный дозиметрический контроль за облучением персонала группы A для оценки годового поступления радиоактивных веществ:
	Пункт 3.13.2 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 15.11 СПП ПУАП-03;
пункт 13.9 СП ТВЭЛ-03
	

	3.7.1
	контроль динамики поступления радиоактивных веществ в организм?
	Пункт 3.13.2 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 15.11 СПП ПУАП-03;
пункт 13.9 СП ТВЭЛ-03
	

	3.7.2
	контроль уровней поступления радиоактивных веществ в организм?
	Пункт 3.13.2 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 15.11 СПП ПУАП-03;
пункт 13.9 СП ТВЭЛ-03
	

	3.7.3
	контроль содержания радиоактивных веществ в организме?
	Пункт 3.13.2 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 15.11 СПП ПУАП-03;
пункт 13.9 СП ТВЭЛ-03
	

	3.8
	Осуществляется ли в организации дозиметрический контроль персонала группы Б на основании:
	Пункт 15.12 СПП ПУАП-03
	

	3.8.1
	контроля на рабочих местах мощности дозы внешнего излучения?
	Пункт 15.12 СПП ПУАП-03
	

	3.8.2
	плотности потока ионизирующих частиц?
	Пункт 15.12 СПП ПУАП-03
	

	3.8.3
	объемной активности аэрозолей воздуха?
	Пункт 15.12 СПП ПУАП-03
	

	3.9
	Осуществляется ли в организации регистрация индивидуальной дозы облучения персонала в журнале с последующим внесением в индивидуальную карточку?
	Пункт 3.13.7 ОСПОРБ-99/2010;
пункты 13.3, 13.9, 13.10, 13.15 СП ТВЭЛ-03
	

	3.10
	Имеются ли в организации:
	Пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010
	

	3.10.1
	инструкции по радиационной безопасности?
	Пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010
	

	3.10.2
	инструкции по действиям персонала при радиационных авариях?
	Пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010
	

	3.11
	Осуществляется ли в организации подготовка по вопросам обеспечения радиационной безопасности:
	Абзац 7 статьи 14 N 3-ФЗ;
пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010
	

	3.11.1
	руководителей?
	Абзац 7 статьи 14 N 3-ФЗ;
пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010
	

	3.11.2
	исполнителей работ?
	Абзац 7 статьи 14 N 3-ФЗ;
пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010
	

	3.11.3
	специалистов служб радиационной безопасности?
	Абзац 7 статьи 14 N 3-ФЗ;
пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010
	

	3.11.4
	других лиц, постоянно или временно выполняющих работы с ИИИ?
	Абзац 7 статьи 14 N 3-ФЗ;
пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010
	

	3.12
	Осуществляется ли в организации аттестация по вопросам обеспечения радиационной безопасности:
	Абзац 7 статьи 14 N 3-ФЗ;
пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010
	

	3.12.1
	руководителей?
	Абзац 7 статьи 14 N 3-ФЗ;
пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010
	

	3.12.2
	исполнителей работ?
	Абзац 7 статьи 14 N 3-ФЗ;
пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010
	

	3.12.3
	специалистов служб радиационной безопасности?
	Абзац 7 статьи 14 N 3-ФЗ;
пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010
	

	3.12.4
	других лиц, постоянно или временно выполняющих работы с ИИИ?
	Абзац 7 статьи 14 N 3-ФЗ;
пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010
	

	3.13
	Осуществляются ли в организации:
	Пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010
	

	3.13.1
	проведение инструктажа персонала в области радиационной безопасности?
	Пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010
	

	3.13.2
	проверка знаний персонала в области радиационной безопасности?
	Пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010
	

	3.14
	Выполняются ли в организации требования <10> Единой государственной системы контроля и учета индивидуальных доз облучения граждан (далее - ЕСКИД) при контроле и учете доз облучения персонала?
	Пункт 2.4.7 ОСПОРБ-99/2010
	

	3.15
	Осуществляется ли в организации:
	Пункты 2.5.1, 3.13.6, 3.13.7 ОСПОРБ-99/2010
	

	3.15.1
	создание базы данных в ЕСКИД?
	Пункты 2.5.1, 3.13.6, 3.13.7 ОСПОРБ-99/2010
	

	3.15.2
	хранение результатов индивидуального контроля доз облучения персонала в течение 50 лет?
	Пункты 2.5.1, 3.13.6, 3.13.7 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 13.15 СП ТВЭЛ-03
	

	3.16
	Обеспечивается ли в организации допуск к работе с ИИИ лиц:
	Пункт 3.4.11 ОСПОРБ-99/2010
	

	3.16.1
	не моложе 18 лет?
	Пункт 3.4.11 ОСПОРБ-99/2010
	

	3.16.2
	не имеющих медицинских противопоказаний?
	Пункт 3.4.11 ОСПОРБ-99/2010
	

	3.16.3
	отнесенных приказом руководителя к категории персонала группы А?
	Пункт 3.4.11 ОСПОРБ-99/2010
	

	3.16.4
	прошедших обучение по правилам работы с ИИИ?
	Пункт 3.4.11 ОСПОРБ-99/2010
	

	3.16.5
	прошедших обучение по радиационной безопасности?
	Пункт 3.4.11 ОСПОРБ-99/2010
	

	3.16.6
	прошедших инструктаж по радиационной безопасности?
	Пункт 3.4.11 ОСПОРБ-99/2010
	

	3.17
	Осуществляется ли в организации проведение предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров для персонала?
	Абзац 8 статьи 14 N 3-ФЗ;
пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010
	

	3.18
	Обеспечиваются ли в организации условия, необходимые для своевременного прохождения медицинских осмотров работниками?
	Пункт 3 статьи 34 N 52-ФЗ
	

	3.19
	Соблюдается ли в организации требование о недопущении к работе работников, отказавшихся от прохождения медицинских осмотров?
	Пункт 4 статьи 34 N 52-ФЗ
	

	3.20
	Контролируется ли в организации прохождение персоналом предусмотренных медицинских осмотров и учитываются ли их результаты при допуске персонала к работам с ИИИ?
	Пункты 7.1, 19.5 СПП ПУАП-03;
пункты 2.5.2, 3.4.11 ОСПОРБ-99/2010;
пункты 3.2.2, 3.2.3 НРБ-99/2009
	

	3.21
	Обеспечиваются ли в организации сертифицированными спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ) в соответствии с видом и классом работ:
	Пункт 3.14.1 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 9.1 СП ТВЭЛ-03
	

	3.21.1
	персонал, работающий с ИИИ?
	Пункт 3.14.1 ОСПОРБ-99/2010
	

	3.21.2
	лица, посещающие участки, на которых проводятся работы с ИИИ?
	Пункт 3.14.1 ОСПОРБ-99/2010
	

	3.22
	Обеспечивается ли в организации персонал при работах с радиоактивными веществами в открытом виде I и II класса помимо основных СИЗ дополнительными средствами защиты?
	Пункт 3.14.2 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 9.1 СП ТВЭЛ-03
	

	3.23
	Обеспечивается ли в организации персонал СИЗ в соответствии с отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви, других СИЗ?
	Пункт 9.7 СПП ПУАП-03;
пункт 9.1 СП ТВЭЛ-03
	

	3.24
	Разрабатываются ли в организации планы-графики проведения профилактических и (или) капитальных ремонтов основного технологического оборудования?
	Пункт 11.2 СПП ПУАП-03
	

	3.25
	Проводятся ли в организации ремонтные работы на загрязненном радионуклидами оборудовании по специальным регламентам и программам?
	Пункт 11.3 СПП ПУАП-03
	

	3.26
	Оформляются ли в организации на выполнение радиационно-опасных работ:
	Пункты 3.8, 11.3 СПП ПУАП-03;
пункт 6.12 ОСПОРБ-99/2010
	

	3.26.1
	наряды (наряды-допуски), в которых определяются предельная продолжительность работы, основные и дополнительные средства защиты и дозиметрического контроля, фамилии участников и лица, ответственного за выполнение работ?
	Пункты 3.8, 11.3 СПП ПУАП-03;
пункт 6.12 ОСПОРБ-99/2010
	

	3.26.2
	регламенты или программы работ, выполняемые по наряду-допуску?
	Пункты 3.8, 11.3 СПП ПУАП-03
	

	3.27
	Согласованы ли в организации инструкции по радиационной безопасности и программы работ, выполняемые по наряду-допуску, со службой радиационной безопасности организации?
	Пункт 3.8 СПП ПУАП-03
	

	Раздел 4. Требования к организации работ с ИИИ

	4.1
	Все ли помещения, здания (сооружения) и территории в организации, в которых проводятся работы с ИИИ, указаны в санитарно-эпидемиологическом (санитарно-эпидемиологических) заключении (заключениях)?
	Пункт 3.4.3 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.2
	Имеется ли на дверях помещений организации:
	Пункт 3.4.3 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.2.1
	информация о назначении помещений?
	Пункт 3.4.3 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.2.2
	информация о классе проводимых работ с открытыми ИИИ?
	Пункт 3.4.3 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.2.3
	знак радиационной опасности (если в помещениях проводятся работы с открытыми ИИИ)?
	Пункт 3.4.3 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.3
	Информируется ли организацией орган, уполномоченный осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, по месту планируемого проведения работ с ИИИ, в случае вывоза ИИИ, если санитарно-эпидемиологическим заключением о соответствии условий работы санитарным правилам допускается его использование в нестационарных условиях?
	Пункт 3.4.7 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.4
	Утвержден ли в организации список лиц, допущенных к работе с ИИИ?
	Пункт 3.4.9 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.5
	Осуществляется ли в организацию поставка ИИИ и изделий, содержащих их (за исключением ИИИ, указанных в пункте 1.8 ОСПОРБ-99/2010), по заявкам?
	Пункты 1.8, 3.5.1 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.6
	Информируются ли организацией органы, уполномоченные осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о получении ИИИ?
	Пункт 3.5.4 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.7
	Имеются ли в организации документы, подтверждающие осуществление организацией регулирования обращения с ИИИ:
	Пункты 3.5.6, 3.5.7 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.7.1
	приема ИИИ?
	Пункты 3.5.6, 3.5.7 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.7.2
	учета ИИИ?
	Пункты 3.5.6, 3.5.7 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.7.3
	хранения ИИИ?
	Пункты 3.5.6, 3.5.7 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.7.4
	передачи ИИИ?
	Пункты 3.5.6, 3.5.7 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.8
	Соответствует ли порядок учета ИИИ в организации следующим требованиям:
	Пункт 3.5.8 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.8.1
	радионуклидные ИИИ учитываются по радионуклиду, наименованию препарата, фасовке и активности, указанным в сопроводительных документах?
	Пункт 3.5.8 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.8.2
	приборы, аппараты и установки, в которых используются радионуклидные ИИИ, учитываются по наименованиям и заводским номерам с указанием активности и номера каждого ИИИ, входящего в комплект?
	Пункт 3.5.8 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.8.3
	генераторы короткоживущих радионуклидов учитываются по их наименованиям и заводским номерам с указанием номинальной активности материнского нуклида?
	Пункт 3.5.8 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.8.4
	устройства, генерирующие ионизирующее излучение, учитываются по наименованиям, заводским номерам и году выпуска?
	Пункт 3.5.8 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.9
	Регистрируются ли в организации выдача из мест хранения и возврат ИИИ?
	Пункт 3.5.10 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.10
	Проводится ли в организации инвентаризация ИИИ?
	Пункт 3.5.12 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.11
	Информируются ли организацией органы, уполномоченные осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о случаях хищения и потерь ИИИ?
	Пункт 3.5.12 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.12
	Хранятся ли в организации ИИИ, не находящиеся в работе, в специально отведенных местах или в оборудованных хранилищах, обеспечивающих их сохранность и исключающих доступ к ним посторонних лиц?
	Пункт 3.5.13 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.13
	Соответствуют ли в организации отделка и оборудование помещений для хранения открытых ИИИ требованиям, предъявляемым к помещениям для работ соответствующего класса, но не ниже II класса?
	Пункт 3.5.15 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.14
	Соответствуют ли в организации устройства для хранения ИИИ следующим требованиям:
	Пункт 3.5.16 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.14.1
	дверцы секций и упаковки с ИИИ должны легко открываться?
	Пункт 3.5.16 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.14.2
	дверцы секций и упаковки с ИИИ должны иметь маркировку с указанием наименования ИИИ и его активности?
	Пункт 3.5.16 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.14.3
	в процессе закладки или извлечения отдельных ИИИ должны обеспечиваться условия, исключающие облучение персонала от ИИИ, находящихся в хранилище?
	Пункт 3.5.16 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.15
	Имеется ли в организации карта-схема размещения ИИИ в помещении для хранения у лица, ответственного за учет и хранение ИИИ?
	Пункт 3.5.16 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.16
	Осуществляется ли в организации хранение радионуклидов, которые способны выделять радиоактивные газы, пары или аэрозоли:
	Пункт 3.5.17 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.16.1
	с очистными фильтрами на вентиляционных системах в вытяжных шкафах (боксах, камерах)?
	Пункт 3.5.17 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.16.2
	в закрытых сосудах, выполненных из несгораемых материалов, с отводом образующихся газов?
	Пункт 3.5.17 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.17
	Оборудовано ли в организации хранилище с радионуклидами, способными выделять радиоактивные газы, пары или аэрозоли, круглосуточно работающей вытяжной вентиляцией?
	Пункт 3.5.17 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.18
	Обеспечивается ли в организации своевременное списание и сдача на переработку и (или) захоронение радионуклидных ИИИ, не пригодных для дальнейшего использования?
	Пункт 3.5.18 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.19
	Производится ли в организации транспортирование радионуклидных ИИИ в контейнерах и/или упаковках?
	Пункт 3.5.19 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.20
	Соответствуют ли в организации уровни радиоактивного загрязнения поверхности транспортных средств значениям, приведенным в таблице 8.10 НРБ-99/2009?
	Пункт 3.5.21 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 8.9 НРБ-99/2009;
таблица 8.10 НРБ-99/2009
	

	4.21
	Оборудованы в организации знаком радиационной опасности устройства, в которые помещены закрытые радионуклидные ИИИ?
	Пункт 3.7.3 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.22
	Осуществляется ли в организации хранение закрытых радионуклидных ИИИ в защитных устройствах?
	Пункт 3.7.4 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.23
	Используется ли в организации дистанционный инструмент или специальное приспособление для извлечения закрытого радионуклидного ИИИ из контейнера?
	Пункт 3.7.5 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.24
	Применяются ли в организации при работе с закрытым радионуклидным ИИИ, извлеченным из защитного контейнера:
	Пункт 3.7.5 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.24.1
	защитные экраны?
	Пункт 3.7.5 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.24.2
	манипуляторы?
	Пункт 3.7.5 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.25
	Соблюдается ли в организации допустимая мощность эквивалентной дозы излучения (не более 20 мкЗв/ч на расстоянии 1 м от поверхности защитного блока с ИИИ) от переносных, передвижных, стационарных дефектоскопических аппаратов и других установок, действие которых основано на использовании закрытых радионуклидных ИИИ?
	Пункт 3.7.6 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.26
	Оборудованы ли помещения организации, в которых проводятся работы на стационарных установках с закрытыми радионуклидными ИИИ, системами блокировки и сигнализации о положении ИИИ (блока ИИИ)?
	Пункт 3.7.9 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.27
	Предусмотрено ли устройство для принудительного дистанционного перемещения закрытого радионуклидного ИИИ, применяемого в организации, в положение хранения в случае отключения энергопитания установки или в случае любой другой нештатной ситуации?
	Пункт 3.7.9 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.28
	Предусмотрены ли в организации при подводном хранении закрытых ИИИ:
	Пункт 3.7.10 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.28.1
	системы автоматического поддержания уровня воды в бассейне?
	Пункт 3.7.10 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.28.2
	системы сигнализации об изменении уровня воды?
	Пункт 3.7.10 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.28.3
	системы сигнализации о повышении мощности дозы в рабочем помещении?
	Пункт 3.7.10 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.29
	Позволяют ли поверхности в помещениях организации, в которых ведутся работы с закрытыми радионуклидными ИИИ, проводить влажную уборку:
	Пункт 3.7.11 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.29.1
	стен?
	Пункт 3.7.11 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.29.2
	пола?
	Пункт 3.7.11 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.29.3
	потолка?
	Пункт 3.7.11 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.30
	Соответствуют ли помещения организации, в которых проводится перезарядка, ремонт и временное хранение демонтированных приборов и установок, содержащих закрытые радионуклидные источники, и устройства, генерирующие ионизирующее излучение, требованиям для работ с открытыми радионуклидными ИИИ III класса?
	Пункт 3.7.11 ОСПОРБ-99/2010;
раздел 3.8 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.31
	Обеспечена ли в организации сохранность ИИИ при работах:
	Пункт 3.7.13 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.31.1
	в общих производственных помещениях?
	Пункт 3.7.13 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.31.2
	вне помещений?
	Пункт 3.7.13 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.32
	Оборудованы ли отдельные помещения организации, в которых проводятся работы III класса:
	Пункт 3.8.8 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.32.1
	общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией?
	Пункт 3.8.8 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.32.2
	местной вытяжной вентиляцией?
	Пункт 3.8.8 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.32.3
	душевой?
	Пункт 3.8.8 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.33
	Позволяют ли поверхности в помещениях организации, в которых ведутся работы III класса, проводить влажную уборку и дезактивацию?
	Пункт 3.8.8 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.34
	Имеются ли в организации помещения, скомпонованные в отдельной части здания изолированно от других помещений, для проведения работ II класса?
	Пункт 3.8.9 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.35
	Оборудованы ли в организации помещения для работ II класса вытяжными шкафами или боксами?
	Пункт 3.8.9 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.36
	Имеется ли в организации в составе помещений для проведения работ II класса санпропускник или саншлюз?
	Пункт 3.8.9 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.37
	Проводятся ли в организации работы I класса в отдельном здании или изолированной части здания с отдельным входом только через санпропускник?
	Пункт 3.8.10 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.38
	Оборудованы ли в организации рабочие помещения для работ I класса боксами, камерами, каньонами или другим герметичным оборудованием?
	Пункт 3.8.10 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.39
	Разделяются ли в организации помещения для работ I класса на три зоны (1-я зона - необслуживаемые помещения, 2-я зона - помещения временного пребывания персонала, 3-я зона - помещения постоянного пребывания персонала)?
	Пункт 3.8.10 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.40
	Оборудованы ли в организации саншлюзы между 2 и 3 зонами помещений для работ I класса?
	Пункт 3.8.10 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.41
	Имеется ли в организации покрытие слабо сорбирующими материалами, стойкими к дезактивации:
	Пункт 3.8.14 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.41.1
	полов помещений для работ II класса и 3-й зоны I класса?
	Пункт 3.8.14 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.41.2
	стен помещений для работ II класса и 3-й зоны I класса?
	Пункт 3.8.14 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.41.3
	потолков помещений в 1-й и 2-й зонах I класса?
	Пункт 3.8.14 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.42
	Соблюдается ли в организации требование, что края покрытий полов в помещениях для проведения работ с открытыми ИИИ приподняты и заделаны вровень со стенами?
	Пункт 3.8.15 ОСПОРБ-99/2010
	

	4.43
	Соблюдается ли в организации требование, что за конкретным помещением каждого класса (зоны) закреплена с соответствующей маркировкой:
	Пункт 3.8.18 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 6.17 СПП ПУАП-03
	

	4.43.1
	мебель?
	Пункт 3.8.18 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 6.17 СПП ПУАП-03
	

	4.43.2
	инструмент?
	Пункт 3.8.18 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 6.17 СПП ПУАП-03
	

	4.43.3
	инвентарь, предназначенный для уборки помещений?
	Пункт 3.8.18 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 6.8 СП ТВЭЛ-03
	

	4.43.4
	оборудование?
	Пункт 3.8.18 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 6.17 СПП ПУАП-03
	

	4.44
	Проводится ли в организации в помещениях постоянного пребывания персонала:
	Пункт 6.21 СПП ПУАП-03;
пункт 6.11 СП ТВЭЛ-03
	

	4.44.1
	ежедневная уборка влажным способом?
	Пункт 6.21 СПП ПУАП-03;
пункт 6.11 СП ТВЭЛ-03
	

	4.44.2
	не реже одного раза в месяц полная уборка с дезактивацией стен, дверей и наружных поверхностей оборудования?
	Пункт 6.21 СПП ПУАП-03;
пункт 6.11 СП ТВЭЛ-03
	

	4.45
	Имеется ли в организации восполняемый по мере расходования запас дезактивирующих средств и моющих растворов, подбираемых исходя из физико-химических свойств открытых ИИИ, который должен находиться в помещениях постоянного пребывания персонала?
	Пункт 6.22 СПП ПУАП-03;
пункт 6.12 СП ТВЭЛ-03
	

	4.46
	Соблюдается ли в организации требование, что оборудование и рабочая мебель производственных помещений имеет гладкую поверхность, простую конструкцию и слабосорбирующие покрытия, стойкие к дезактивирующим составам и облегчающие удаление с поверхностей радиоактивного загрязнения?
	Пункт 3.8.17 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 6.16 СПП ПУАП-03;
пункт 6.7 СП ТВЭЛ-03
	

	4.47
	Соблюдаются ли в организации следующие требования радиационной безопасности при перевозке ИИИ и радиоактивных материалов:
	Пункт 3.5.20 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 2.3 СанПиН 2.6.1.1281-03 <11>
	

	4.47.1
	использование специальных транспортных упаковочных комплектов, на технические условия (конструкцию) которых имеется санитарно-эпидемиологическое заключение органов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор?
	Пункт 2.3 СанПиН 2.6.1.1281-03
	

	4.47.2
	имеется санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии условий труда санитарным правилам при транспортировании и хранении радиационных упаковок (деятельность по обращению с радиоактивными веществами и ядерными материалами)?
	Пункт 3 статьи 27 N 52-ФЗ;
пункт 3.4.2 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 2.2 СанПиН 2.6.1.1281-03
	

	4.47.3
	ограничение активности радиоактивных материалов, перевозимых в одной радиационной упаковке?
	Пункт 2.3 СанПиН 2.6.1.1281-03
	

	4.47.4
	предотвращение радиоактивного загрязнения поверхностей радиационных упаковок и транспортных средств?
	Пункт 3.5.21 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 2.3 СанПиН 2.6.1.1281-03
	

	4.47.5
	ограничение уровней излучения на поверхности каждой из четырех установленных категорий радиационных упаковок и транспортных средств?
	Пункты 2.3, 3.4, 4.1.3, 4.1.3.1 СанПиН 2.6.1.1281-03
	

	4.47.6
	ограничение количества радиационных упаковок, перевозимых на одном транспортном средстве?
	Пункт 2.3 СанПиН 2.6.1.1281-03
	

	4.47.7
	обеспечение необходимой маркировки груза и транспортного средства?
	Пункт 2.3 СанПиН 2.6.1.1281-03
	

	4.47.8
	выбор оптимальных маршрутов перевозки радиационных грузов?
	Пункт 2.3 СанПиН 2.6.1.1281-03
	

	Раздел 5. Требования к санитарно-защитной зоне, зоне наблюдения, промышленной площадке, производственным зданиям и сооружениям

	5.1
	Соответствует ли содержание территорий промышленных площадок организации санитарно-эпидемиологическим требованиям (ответ готовится на основании результатов проверки)?
	Пункт 2 статьи 21 N 52-ФЗ
	

	5.2
	Имеется ли в организации проект СЗЗ, имеющий положительное санитарно-эпидемиологическое заключение органов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор?
	Часть 3 статьи 31 N 170-ФЗ <12>;
пункт 4.1 СП СЗЗ и ЗН-07;
пункт 3.2.13 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 4.5 СПП ПУАП-03;
пункт 4.2 СП ТВЭЛ-03
	

	5.3
	Имеется ли в организации проект ЗН (для объекта I категории радиационной опасности), имеющий положительное санитарно-эпидемиологическое заключение органов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор?
	Часть 7 статьи 31 N 170-ФЗ;
пункт 4.1 СП СЗЗ и ЗН-07;
пункт 3.2.13 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 4.5 СПП ПУАП-03;
пункт 4.2 СП ТВЭЛ-03
	

	5.4
	Установлена ли в организации СЗЗ?
	Часть 1 статьи 31 N 170-ФЗ;
пункт 3.2.8 ОСПОРБ-99/2010
	

	5.5
	Установлена ли в организации ЗН (для объекта I категории радиационной опасности)?
	Часть 1 статьи 31 N 170-ФЗ;
пункт 3.2.8 ОСПОРБ-99/2010
	

	5.6
	Установлена ли в организации СЗЗ вдоль трассы трубопровода для удаления жидких радиоактивных отходов?
	Пункт 3.2.11 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 3.7 СП СЗЗ и ЗН-07
	

	5.7
	Установлены ли в организации по периметру СЗЗ щиты, информирующие население об ограничениях на территории СЗЗ?
	Пункт 5.8 СП СЗЗ и ЗН-07
	

	5.8
	Соблюдаются ли в организации ограничения по использованию территории СЗЗ:
	Часть 4 статьи 31 N 170-ФЗ;
пункты 3.2.14, 3.2.15 ОСПОРБ-99/2010;
пункты 5.2, 5.4 СП СЗЗ и ЗН-07;
пункты 4.10, 4.12 СПП ПУАП-03
	

	5.8.1
	размещению объектов не относящихся к функционированию радиационного объекта?
	
	

	5.8.2
	на хозяйственную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации?
	
	

	5.9
	Имеется ли в организации разделение промышленной площадки (охраняемая и огражденная территория размещения производственных, административных, санитарно-бытовых и вспомогательных зданий и сооружений предприятия) на условно "чистую" и "грязную" зоны по характеру производимых работ и степени возможного радиоактивного загрязнения?
	Пункт 4.14 СПП ПУАП-03
	

	5.10
	Предусмотрена ли в организации на территории промышленной площадки схема специальных транспортных маршрутов с учетом расположения "чистой" и "грязной" зон?
	Пункт 4.15 СПП ПУАП-03
	

	5.11
	Имеют ли в организации автодороги и пешеходные пути на промышленной площадке:
	Пункт 4.16 СПП ПУАП-03
	

	5.11.1
	твердое асфальтовое, асфальтобетонное или бетонное покрытие капитального типа?
	Пункт 4.16 СПП ПУАП-03;
пункт 4.10 СП ТВЭЛ-03
	

	5.11.2
	закрытый путевой дренаж?
	Пункт 4.16 СПП ПУАП-03
	

	5.11.3
	бордюрный камень?
	Пункт 4.16 СПП ПУАП-03
	

	5.12
	Имеют ли железнодорожные пути на промышленной площадке организации заглубленный балластный слой и ливневую канализацию?
	Пункт 4.16 СПП ПУАП-03;
пункт 4.10 СП ТВЭЛ-03
	

	5.13
	Имеется ли в организации на территории промышленной площадки организованный сток ливневых и талых вод в ливневую канализацию?
	Пункт 4.17 СПП ПУАП-03
	

	5.14
	Предусмотрены ли в организации на промышленной площадке радиационных объектов I - II категорий не менее двух дублирующих подходов и подъездов для персонала и транспортных средств к автодорожным и (или) железнодорожным путям, расположенным с противоположных сторон промышленной площадки?
	Пункт 4.19 СПП ПУАП-03
	

	5.15
	Соблюдается ли в организации требование о непревышении на внешней границе СЗЗ радиационного объекта санитарно-эпидемиологических нормативов:
	Пункт 1.6 СП СЗЗ и ЗН-07
	

	5.15.1
	по физическим (не радиационным) факторам воздействия на население?
	Пункт 1.6 СП СЗЗ и ЗН-07
	

	5.15.2
	химическим факторам воздействия на население?
	Пункт 1.6 СП СЗЗ и ЗН-07
	

	5.16
	Соблюдается ли в организации требование об озеленении территории СЗЗ?
	Пункт 4.3.5 СП СЗЗ и ЗН-07;
пункт 3.2.14 ОСПОРБ-99/2010
	

	5.17
	Соблюдается ли в организации требование об озеленении не менее 40% площади СЗЗ в случае, если максимальный размер СЗЗ составляет величину до 1 км?
	Пункт 4.3.5 СП СЗЗ и ЗН-07
	

	5.18
	Отделена ли в организации СЗЗ радиационного объекта полосой древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки?
	Пункт 4.3.5 СП СЗЗ и ЗН-07
	

	5.19
	Соблюдается ли организацией требование о невключении в СЗЗ акватории или части акватории открытых водоемов единого государственного водного кадастра Российской Федерации?
	Пункт 5.6 СП СЗЗ и ЗН-07
	

	Раздел 6. Требования к санитарно-бытовым помещениям и организации санитарно-пропускного режима

	6.1
	Обеспечен ли в организации радиационный объект горячим водоснабжением?
	Пункт 3.9.18 ОСПОРБ-99/2010
	

	6.2
	Обеспечен ли в организации радиационный объект холодным водоснабжением?
	Пункт 3.9.18 ОСПОРБ-99/2010
	

	6.3
	Имеется ли в организации на радиационном объекте канализация?
	Пункт 3.9.18 ОСПОРБ-99/2010
	

	6.4
	Имеются ли в организации в составе комплекса санитарно-бытовых помещений:
	Пункт 10.4 СПП ПУАП-03
	

	6.4.1
	гардероб личной одежды?
	Пункт 10.4 СПП ПУАП-03
	

	6.4.2
	мужской и женский санпропускники?
	Пункт 10.4 СПП ПУАП-03
	

	6.4.3
	санитарные шлюзы?
	Пункт 10.4 СПП ПУАП-03
	

	6.4.4
	специальная прачечная?
	Пункт 10.4 СПП ПУАП-03
	

	6.4.5
	санузлы?
	Пункт 10.4 СПП ПУАП-03
	

	6.5
	Имеются ли в организации в составе санпропускника следующие помещения:
	Пункт 3.10.1 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 10.4 СПП ПУАП-03;
пункт 10.1 СП ТВЭЛ-03
	

	6.5.1
	гардероб для личной одежды (домашней)?
	Пункт 3.10.1 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 10.4 СПП ПУАП-03;
пункт 7.9 СанПиН 2.2.8.46-03 <13>;
пункт 10.2 СП ТВЭЛ-03
	

	6.5.2
	гардероб для рабочей одежды (спецодежды)?
	Пункт 3.10.1 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 10.4 СПП ПУАП-03;
пункт 7.9 СанПиН 2.2.8.46-03;
пункт 10.2 СП ТВЭЛ-03
	

	6.5.3
	умывальные?
	Пункт 3.10.1 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 10.4 СПП ПУАП-03
	

	6.5.4
	умывальники с подводкой горячей и холодной воды для предварительной обработки рук, оборудованные педальным включением и выключением или кранами, открывающимися локтем, перед душевыми со стороны гардероба спецодежды?
	Пункт 10.7 СПП ПУАП-03;
пункт 10.2 СП ТВЭЛ-03
	

	6.5.5
	душевые?
	Пункт 3.10.1 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 10.4 СПП ПУАП-03;
пункт 7.9 СанПиН 2.2.8.46-03;
пункт 10.2 СП ТВЭЛ-03
	

	6.5.6
	обтирочные?
	Пункт 10.4 СПП ПУАП-03;
	

	6.5.7
	туалетные комнаты?
	Пункт 3.10.1 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 10.4 СПП ПУАП-03;
пункт 7.9 СанПиН 2.2.8.46-03;
пункт 10.2 СП ТВЭЛ-03
	

	6.5.8
	пункты (помещения) радиометрического контроля спецодежды и кожных покровов?
	Пункт 3.10.1 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 10.4 СПП ПУАП-03;
пункт 7.9 СанПиН 2.2.8.46-03;
пункт 10.2 СП ТВЭЛ-03
	

	6.5.9
	кладовые "чистой" и "грязной" спецодежды и СИЗ?
	Пункт 3.10.1 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 7.9 СанПиН 2.2.8.46-03;
пункт 10.2 СП ТВЭЛ-03
	

	6.5.10
	помещения для хранения индивидуальных средств защиты?
	Пункт 10.4 СПП ПУАП-03;
пункт 7.9 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	6.5.11
	помещение сортировки спецодежды?
	Пункт 3.10.1 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 10.2 СП ТВЭЛ-03
	

	6.5.12
	комната гигиены в женском санпропускнике?
	Пункт 3.10.1 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 10.4 СПП ПУАП-03;
пункт 10.2 СП ТВЭЛ-03
	

	6.6
	Предусмотрены ли в организации в помещениях для работ I и II классов открываемые при помощи педального, локтевого или бесконтактного устройства смесители кранов для воды, подаваемой к раковинам в умывальных санпропускников?
	Пункт 3.9.19 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 9.21 СПП ПУАП-03;
пункт 10.5 СП ТВЭЛ-03
	

	6.7
	Организован ли в организации проход в производственные помещения для работ I - II классов только через санпропускник с обязательным переодеванием?
	Пункт 10.16 СПП ПУАП-03
	

	6.8
	Оборудованы ли в организации помещения для работ I - II классов:
	Пункт 3.9.19 ОСПОРБ-99/2010
	

	6.8.1
	кранами для воды, подаваемой к раковинам, имеющими смесители и открывающимися при помощи педального, локтевого или бесконтактного устройства?
	Пункт 3.9.19 ОСПОРБ-99/2010
	

	6.8.2
	электросушилками для рук в умывальных комнатах?
	Пункт 3.9.19 ОСПОРБ-99/2010
	

	6.9
	Позволяет ли в организации планировка санпропускника обеспечивать исключение перекреста потоков персонала в личной и в спецодежде?
	Пункт 3.10.2 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 10.4 СПП ПУАП-03;
пункт 10.4 СП ТВЭЛ-03
	

	6.10
	Исключаются ли в организации возможности входа в зону контролируемого доступа из зоны свободного доступа и выхода из зоны контролируемого доступа, минуя санпропускник?
	Пункт 3.10.2 ОСПОРБ-99/2010
	

	6.11
	Контролируются ли в организации на радиационном объекте уровни радиоактивного загрязнения средств индивидуальной защиты, особенно спецобуви и перчаток при переходах в помещения для работы более низкого класса?
	Пункт 10.18 СПП ПУАП-03
	

	6.12
	Проводится ли в организации снятие дополнительных СИЗ и предварительная санобработка кожных покровов рук при переходе из 2-й в 3-ю зону?
	Пункт 10.18 СПП ПУАП-03
	

	6.13
	Соблюдается ли в организации требование о проведении после работы в изолирующих пневмокостюмах предварительного обмыва пневмокостюма в саншлюзе под душем непосредственно на человеке?
	Пункт 10.18 СПП ПУАП-03
	

	6.14
	Соблюдается ли в организации требование, что поверхности полов, стен, потолков (а также поверхности шкафов) в санитарно-бытовых помещениях имеют влагостойкую отделку слабо сорбирующую радиоактивные вещества и допускающую легкую очистку и дезактивацию?
	Пункт 3.10.4 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 10.8 СПП ПУАП-03;
пункт 10.6 СП ТВЭЛ-03
	

	6.15
	Соблюдаются ли в организации гигиенические нормативы допустимого радиоактивного загрязнения поверхностей санитарно-бытовых помещений, регламентированных таблицей 8.9 НРБ-99/2009?
	Пункт 6.1 СПП ПУАП-03;
таблица 8.9 НРБ-99/2009
	

	6.16
	Оборудованы ли в организации санитарно-бытовые помещения системами общеобменной вентиляции, способными обеспечивать локализацию и удаление воздуха с участков обращения с "грязной" спецодеждой и подачу чистого воздуха в другие помещения?
	Пункт 10.15 СПП ПУАП-03
	

	6.17
	Организованы ли в организации стационарные саншлюзы между 2-й и 3-й зонами рабочих помещений, в которых проводятся работы с открытыми ИИИ?
	Пункт 3.10.3 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 10.12 СПП ПУАП-03;
пункт 10.6 СП ТВЭЛ-03
	

	6.18
	Предусмотрены ли в организации в стационарных саншлюзах:
	Пункт 3.10.3 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 10.12 СПП ПУАП-03
	

	6.18.1
	места для переодевания дополнительных СИЗ?
	Пункт 3.10.3 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 10.12 СПП ПУАП-03
	

	6.18.2
	места для хранения дополнительных СИЗ?
	Пункт 3.10.3 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 10.12 СПП ПУАП-03
	

	6.18.3
	места для предварительной дезактивации дополнительных СИЗ?
	Пункт 3.10.3 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 10.12 СПП ПУАП-03
	

	6.18.4
	пункт радиационного контроля для проверки загрязнения кожных покровов и спецодежды?
	Пункт 3.10.3 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 10.12 СПП ПУАП-03
	

	6.18.5
	умывальники с подачей горячей и холодной воды с помощью ножного или локтевого устройства, а также дезактивирующие средства для мытья рук?
	Пункт 3.10.3 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 10.12 СПП ПУАП-03
	

	6.18.6
	устройство для мытья (дезактивации) и хранения дополнительной спецобуви?
	Пункт 10.12 СПП ПУАП-03
	

	6.18.7
	места с дисциплинирующим барьером для смены дополнительной спецобуви?
	Пункт 10.12 СПП ПУАП-03
	

	6.18.8
	раздевалка загрязненной дополнительной спецодежды, оборудованная скамьей и контейнерами для сбора "грязной" спецодежды?
	Пункт 10.12 СПП ПУАП-03
	

	6.18.9
	соответствует ли площадь помещений стационарного саншлюза с учетом как основного персонала, так и персонала, привлекаемого для проведения ремонтных и аварийных работ?
	Пункт 10.13 СПП ПУАП-03
	

	6.19
	Организовываются ли в организации переносные саншлюзы, устанавливаемые непосредственно у входа в помещение, в котором производятся радиационно-опасные работы или непосредственно около ремонтируемого оборудования?
	Пункт 3.10.3 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 10.14 СПП ПУАП-03;
пункт 10.8 СП ТВЭЛ-03
	

	6.20
	Соблюдается ли в организации требование, что число мест для хранения домашней и рабочей одежды в гардеробной соответствует максимальному числу людей, постоянно и временно работающих в смене?
	Пункт 3.10.5 ОСПОРБ-99/2010
	

	6.21
	Соблюдается ли в организации требование о запрете транспортирования "грязной" спецодежды через "чистые" помещения в открытой таре?
	Пункт 3.10.6 ОСПОРБ-99/2010
	

	6.22
	Соблюдается ли в организации требование, что кладовая загрязненной спецодежды располагается вблизи пунктов радиометрического контроля и гардеробной спецодежды?
	Пункт 3.10.6 ОСПОРБ-99/2010
	

	6.23
	Обеспечивается ли в организации в гардеробной сортировка спецодежды:
	Пункт 3.10.6 ОСПОРБ-99/2010
	

	6.23.1
	по виду?
	Пункт 3.10.6 ОСПОРБ-99/2010
	

	6.23.2
	по степени радиоактивного загрязнения?
	Пункт 3.10.6 ОСПОРБ-99/2010
	

	6.24
	Передается ли в организации загрязненная спецодежда из гардеробной в кладовую для последующей сдачи в спецпрачечную в упакованном виде?
	Пункт 3.10.6 ОСПОРБ-99/2010
	

	6.25
	Располагаются ли в организации помещения для хранения и выдачи дополнительных СИЗ (фартуки, очки, респираторы, дополнительная обувь) между гардеробной спецодежды и рабочими помещениями?
	Пункт 3.10.7 ОСПОРБ-99/2010
	

	6.26
	Обеспечивается ли в организации раздельное хранение в специальных помещениях-кладовых либо в специальных шкафах уборочного инвентаря, предназначенного для уборки "чистой" и "грязной" зон санпропускников?
	Пункт 3.10.7 ОСПОРБ-99/2010
	

	6.27
	Организовано ли в организации размещение пункта радиационного (радиометрического) контроля кожных покровов (рук и тела) между душевой (обтирочной) и гардеробной личной одежды?
	Пункт 3.10.8 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 10.10 СПП ПУАП-03;
пункт 10.7 СП ТВЭЛ-03
	

	6.28
	Имеются ли в организации устройства принудительного контроля загрязнения кожных покровов в санпропускниках радиационных объектов, где проводятся работы I класса?
	Пункт 10.9 СПП ПУАП-03
	

	6.29
	Оборудовано ли в организации умывальником для мытья рук с подводкой горячей воды специальное помещение для приема пищи, изолированное от помещений, где ведутся работы с применением радиоактивных веществ в открытом виде?
	Пункт 3.14.13 ОСПОРБ-99/2010
	

	6.30
	Установлены ли в организации в помещениях для работ с радиоактивными веществами в открытом виде в комнате отдыха:
	Пункт 9.21 СПП ПУАП-03
	

	6.30.1
	умывальник с локтевым открыванием крана-смесителя?
	Пункт 9.21 СПП ПУАП-03
	

	6.30.2
	электрополотенце для сушки рук (одноразовые бумажные салфетки)?
	Пункт 9.21 СПП ПУАП-03
	

	6.30.3
	питьевой фонтанчик с педальным запорным устройством?
	Пункт 9.21 СПП ПУАП-03
	

	6.31
	Имеются ли в организации документы (положение, регламент), согласованные с органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в которых определен порядок осуществления санитарно-пропускного режима в организации:
	Пункт 10.17 СПП ПУАП-03
	

	6.31.1
	при нормальном режиме работы?
	Пункт 10.17 СПП ПУАП-03
	

	6.31.2
	при проведении ремонтных работ?
	Пункт 10.17 СПП ПУАП-03
	

	6.32
	Включает ли положение (регламент) организации о порядке осуществления санитарно-пропускного режима на предприятии при нормальном режиме работы все необходимые разделы (элементы):
	Пункт 10.17 СПП ПУАП-03
	

	6.32.1
	порядок прохождения через санпропускник?
	Пункт 10.17 СПП ПУАП-03
	

	6.32.2
	перечень средств для личной гигиены и дезактивации?
	Пункт 10.17 СПП ПУАП-03
	

	6.32.3
	порядок осуществления дозиметрического контроля?
	Пункт 10.17 СПП ПУАП-03
	

	6.32.4
	порядок действий персонала санпропускника в режиме нормальной работы и в особые периоды?
	Пункт 10.17 СПП ПУАП-03
	

	Раздел 7. Требования к дезактивации средств индивидуальной защиты

	7.1
	Организован ли в организации раздельный сбор бывших в эксплуатации СИЗ:
	Пункты 5.1, 5.4 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.1.1
	по принадлежности?
	Пункты 5.1, 5.4 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.1.2
	по ассортименту?
	Пункты 5.1, 5.4 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.1.3
	по виду материала?
	Пункты 5.1, 5.4 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.1.4
	по характеру радиационного загрязнения?
	Пункты 5.1, 5.4 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.2
	Имеется ли в организации накладная по приемке СИЗ на дезактивацию согласно форме, указанной в приложении 3 СанПиН 2.2.8.46-03?
	Пункт 5.9, приложение 3 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.3
	Имеются ли в организации сопроводительные ярлыки на упаковках СИЗ, направляемых в спецпрачечную, в которых указаны:
	Пункт 5.9, приложение 3 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.3.1
	принадлежность СИЗ?
	Пункт 5.9, приложение 3 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.3.2
	вид СИЗ?
	Пункт 5.9, приложение 3 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.3.3
	характер загрязнения?
	Пункт 5.9, приложение 3 СанПиН 2.2.8.46-03;
пункт 9.12 СП ТВЭЛ-03
	

	7.3.4
	уровень загрязнения?
	Пункт 5.9, приложение 3 СанПиН 2.2.8.46-03;
пункт 9.12 СП ТВЭЛ-03
	

	7.3.5
	количество в штуках?
	Пункт 5.9, приложение 3 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.3.6
	подпись лица, ответственного за затаривание СИЗ?
	Пункт 5.9, приложение 3 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.4
	Применяются ли в организации в качестве упаковки для СИЗ мешки:
	Пункт 5.9 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.4.1
	из полимерной пленки?
	Пункт 5.9 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.4.2
	из прорезиненной ткани?
	Пункт 5.9 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.4.3
	из хлопчатобумажной ткани (СИЗ, относящиеся к I группе радиоактивного загрязнения)?
	Пункт 5.9 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.5
	Направляются ли в организации в спецпрачечную упакованные в мешки все СИЗ, предназначенные для дезактивации в спецпрачечной, специальным транспортом (спецавтотранспортом, специальным грузовым лифтом и др.)?
	Пункт 6.1 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.6
	Ведется ли в организации журнал учета поступивших и обработанных в спецпрачечной СИЗ, оформленный согласно приложению 4 СанПиН 2.2.8.46-03?
	Пункт 6.3, приложение 4 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.7
	Составляется ли в организации акт, оформленный согласно приложению 5 СанПиН 2.2.8.46-03, о списании СИЗ, пришедших в негодность, а также СИЗ III группы загрязнения, направляемых на переработку и захоронение в качестве радиоактивных отходов?
	Пункт 6.4, приложение 5 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.8
	Подвергается ли в организации радиационному контролю специальный транспорт после выгрузки загрязненных СИЗ на специальном пункте, расположенном на промышленной площадке спецпрачечной?
	Пункт 6.5 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.9
	Предусмотрены ли в организации в спецпрачечной, в которую на дезактивацию поступают СИЗ, загрязненные как альфа-, так и бета-активными нуклидами, следующие отделения:
	Пункт 7.3 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.9.1
	отделение для дезактивации спецодежды, нательного белья, полотенец, носков и беретов, загрязненных альфа-активными веществами?
	Пункт 7.3 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.9.2
	отделение для дезактивации спецобуви, спецперчаток, дополнительной пленочной спецодежды, пленочных СИЗ, загрязненных альфа-активными веществами?
	Пункт 7.3 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.9.3
	отделение для дезактивации спецодежды, нательного белья, полотенец, носков и беретов, загрязненных бета-активными веществами?
	Пункт 7.3 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.9.4
	отделение для дезактивации спецобуви, спецперчаток, дополнительной пленочной спецодежды, пленочных СИЗ, загрязненных бета- активными веществами?
	Пункт 7.3 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.10
	Предусматривает ли в организации планировка рабочих помещений спецпрачечной и расстановка оборудования возможность механизации и автоматизации процесса дезактивации на основе поточной системы движения СИЗ без пересечения "грязного" и "чистого" потоков?
	Пункт 7.4 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.11
	Сгруппированы ли в организации производственные помещения, в зависимости от вида обрабатываемых предметов, в следующие самостоятельные участки для дезактивации:
	Пункт 7.5 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.11.1
	полотенец и нательного (при необходимости постельного) белья, беретов, косынок, носок, хлопчатобумажных перчаток-вкладышей?
	Пункт 7.5 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.11.2
	спецодежды?
	Пункт 7.5 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.11.3
	дополнительных СИЗ и спецобуви?
	Пункт 7.5 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.12
	Соответствует ли в организации состав и площадь помещений в отделениях дезактивации спецодежды, белья и полотенец требованиям таблицы 7.1 СанПиН 2.2.8.46-03?
	Пункт 7.6 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.13
	Соответствует ли в организации состав и площадь помещений отделений, предназначенных для обработки дополнительных СИЗ и спецобуви, требованиям таблицы 7.2 СанПиН 2.2.8.46-03?
	Пункт 7.7 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.14
	Предусмотрены ли в организации в спецпрачечной помещения, представленные в таблице 7.3 СанПиН 2.2.8.46-03?
	Пункт 7.8 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.15
	Оборудованы ли в организации спецпрачечные санитарными пропускниками?
	Пункт 7.9 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.16
	Установлены ли в организации в помещениях спецпрачечной умывальники со смесителями с локтевым или ножным управлением с подводкой к ним холодной и горячей воды?
	Пункт 7.10 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.17
	Оборудовано ли в организации питьевое водоснабжение спецпрачечной в виде фонтанчиков или сатураторных установок?
	Пункт 7.11 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.18
	Соблюдается ли в организации требование, что гидроизоляционный слой пола во всех производственных помещениях спецпрачечной продолжен на стены и колонны на высоту не менее 0,2 м, во избежание просачивания радиоактивных растворов в строительные конструкции?
	Пункты 7.14, 7.15 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.19
	Соблюдается ли в организации требование, что материалы, которыми отделаны стены, потолки, полы и поверхности конструкций спецпрачечной, являются стойкими к воздействию щелочей, кислот и других агрессивных веществ, малосорбирующими радиоактивные загрязнения?
	Пункт 7.16 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.20
	Устроены ли в организации в стиральном зале полы с уклоном к лоткам или трапам, равным 0,01 - 0,02 (1 - 2 см на каждый метр)?
	Пункт 7.17 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.21
	Соблюдается ли в организации требование, что лотки в стиральном зале закрыты защитными решетками?
	Пункт 7.17 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.22
	Соблюдается ли в организации требование, что все предметы внутреннего оборудования (столы, шкафы, скамьи и др.) спецпрачечной имеют гладкую поверхность без щелей и легкодоступны для очистки от загрязнений?
	Пункт 7.18 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.23
	Оборудована ли спецпрачечная в организации:
	Пункт 7.19 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.23.1
	принудительной приточно-вытяжной вентиляцией?
	Пункт 7.19 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.23.2
	отоплением?
	Пункт 7.19 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.24
	Имеются ли в спецпрачечной в организации специальные столы или укрытия с местными отсосами, оборудованными аэрозольными фильтрами, при разборке и сортировке загрязненных СИЗ?
	Пункт 7.22 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.25
	Выполняются ли в спецпрачечной в организации требования к скорости отсоса воздуха:
	Пункт 7.22 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.25.1
	в щелевых и бортовых отсосах столов - не менее 5 м/с?
	Пункт 7.22 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.25.2
	в рабочих проемах укрытий - не менее 1,5 м/с?
	Пункт 7.22 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.26
	Снабжены ли в спецпрачечной в организации сушильно-гладильное оборудование и стиральные машины местными отсосами (зонтами), которые включаются при работе оборудования?
	Пункт 7.23 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.27
	Оборудована ли спецпрачечная организации раздельными системами специальной и хозяйственно-бытовой канализации?
	Пункт 7.26 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.28
	Соответствуют ли в организации уровни искусственной освещенности на рабочих местах в спецпрачечных значениям, указанным в таблице 7.5 СанПиН 2.2.8.46-03:
	Пункт 7.27 СанПиН 2.2.8.46-03;
таблица 7.5 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.28.1
	по результатам производственного контроля?
	Пункт 7.27 СанПиН 2.2.8.46-03;
таблица 7.5 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.28.2
	выборочно при проведении контрольно-надзорных мероприятий?
	Пункт 7.27, таблица 7.5 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.29
	Соблюдается ли в организации требование, что осветительная аппаратура и приборы герметичны и брызгозащитны:
	Пункт 7.28 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.29.1
	в стиральных залах?
	Пункт 7.28 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.29.2
	в гладильных помещениях?
	Пункт 7.28 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.29.3
	в помещениях приготовления растворов?
	Пункт 7.28 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.30
	Соблюдается ли в организации требование, что все поверхности оборудования спецпрачечной, контактирующие с дезактивирующими растворами, изготовлены из коррозионно-стойких материалов?
	Пункт 8.1 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.31
	Соблюдаются ли в организации требования к оборудованию спецпрачечной:
	Пункт 8.6 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.31.1
	конструкция стиральных машин обеспечивает свободную загрузку и разгрузку СИЗ?
	Пункт 8.6 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.31.2
	крышка машины загрузочно-разгрузочного устройства герметична?
	Пункт 8.6 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.31.3
	крышка наружного барабана оборудована автоматической блокировкой?
	Пункт 8.7 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.31.4
	исключена возможность пуска двигателя, вращающего внутренний барабан при открытой крышке наружного барабана?
	Пункт 8.7 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.31.5
	все оборудование в спецпрачечной размещено с учетом принципа зональности и разграничения потоков "грязных" и "чистых" СИЗ?
	Пункт 8.9 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.32
	Располагается ли в "грязном" отделении спецпрачечной организации:
	Пункт 8.9.1 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.32.1
	отделение приема поступающих СИЗ?
	Пункт 8.9.1 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.32.2
	отделение сортировки поступающих СИЗ?
	Пункт 8.9.1 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.32.3
	отделение временного хранения поступающих СИЗ?
	Пункт 8.9.1 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.32.4
	стол (автоматическая линия) для радиометрической сортировки загрязненных СИЗ?
	Пункт 8.9.1 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.33
	Располагаются ли в "чистом" отделении спецпрачечной организации:
	Пункт 8.9.2 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.33.1
	центрифуги (при использовании стиральных машин без заключительного отжима)?
	Пункт 8.9.2 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.33.2
	сушильные барабаны?
	Пункт 8.9.2 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.33.3
	столы (автоматические линии) для радиометрического контроля чистоты СИЗ после дезактивации?
	Пункт 8.9.2 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.33.4
	гладильное оборудование?
	Пункт 8.9.2 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.33.5
	узел хранения дезактивирующих составов?
	Пункт 8.9.2 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.33.6
	узел подготовки дезактивирующих составов?
	Пункт 8.9.2 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.34
	Соблюдается ли в организации требование, что стиральные машины размещены в отдельных помещениях, расположенных между "грязной" и "чистым" отделениями спецпрачечной?
	Пункт 8.9.3 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.35
	Оборудованы ли в организации отделения приемки и сортировки загрязненных СИЗ спецпрачечной:
	Пункт 8.10 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.35.1
	грузовым лифтом или транспортером для подачи в отделение загрязненных СИЗ?
	Пункт 8.10 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.35.2
	столом для размещения изделий при измерении их загрязненности или автоматической линией для сортировки СИЗ по группам загрязненности?
	Пункт 8.10 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.35.3
	радиометрическими приборами?
	Пункт 8.10 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.35.4
	боксом или контейнерами для хранения загрязненных СИЗ?
	Пункт 8.10 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.35.5
	тележками для перевозки загрязненных СИЗ в стиральные залы?
	Пункт 8.10 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.35.6
	боксом (местом) для временного хранения СИЗ, предназначенных к отправке на переработку как радиоактивные отходы?
	Пункт 8.10 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.36
	Соблюдается ли в организации требование, что столы в спецпрачечной имеют ровную гладкую поверхность размерами не менее 80 x 180 см:
	Пункты 8.11, 8.13 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.36.1
	для радиометрической сортировки загрязненных СИЗ?
	Пункт 8.11 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.36.2
	для радиометрического контроля чистых СИЗ?
	Пункт 8.13 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.37
	Соблюдается ли в организации требование, что заборные устройства вытяжной вентиляции, обеспечивающие эффективный отсос радиоактивной пыли, установлены по периметру столов, а также под столами:
	Пункты 8.11, 8.13 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.37.1
	для радиометрической сортировки загрязненных СИЗ?
	Пункт 8.11 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.37.2
	для радиометрического контроля "чистых" СИЗ?
	Пункт 8.13 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.38
	Имеется ли в спецпрачечной организации отделение химической чистки?
	Пункт 8.15 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.39
	Производится ли в спецпрачечной организации отсасывание воздуха из самой низкой точки вентиляцией помещений химической чистки?
	Пункт 8.15.3 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.40
	Имеют ли в организации паспорт безопасности (сертификат соответствия) все применяемые в спецпрачечной дезактивирующие средства?
	Пункт 9.2 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.41
	Разработаны ли в организации администрацией спецпрачечной и согласованы ли с органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, режимы дезактивации СИЗ (при использовании для дезактивации СИЗ моющих средств, не прошедших сертификацию в качестве дезактивирующих средств)?
	Пункт 9.4 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.42
	Осуществляется ли в организации радиационный контроль в спецпрачечной?
	Пункт 10.1 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.43
	Согласован ли в организации с органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, график радиационного контроля в спецпрачечной?
	Пункт 10.1 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.44
	Включает ли радиационный контроль в спецпрачечных организации следующее:
	Пункт 10.2 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.44.1
	контроль за мощностью дозы внешнего излучения на рабочих местах?
	Пункт 10.2 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.44.2
	контроль за содержанием радиоактивных аэрозолей в воздухе рабочих и других помещений спецпрачечной?
	Пункт 10.2 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.44.3
	контроль за уровнем загрязнения радиоактивными веществами поступающих в спецпрачечную СИЗ?
	Пункт 10.2 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.44.4
	контроль за уровнем загрязнения радиоактивными веществами рабочих поверхностей?
	Пункт 10.2 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.44.5
	контроль за уровнем загрязнения радиоактивными веществами оборудования?
	Пункт 10.2 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.44.6
	контроль за уровнем загрязнения радиоактивными веществами кожных покровов персонала спецпрачечной?
	Пункт 10.2 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.44.7
	контроль за уровнем загрязнения радиоактивными веществами одежды персонала спецпрачечной?
	Пункт 10.2 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.44.8
	контрольза выбросом радиоактивных веществ в атмосферу?
	Пункт 10.2 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.44.9
	контроль за содержанием радиоактивных веществ в жидких стоках, сбрасываемых непосредственно в водоем или канализацию?
	Пункт 10.2 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.44.10
	контроль за сбором, удалением, обезвреживанием радиоактивных твердых и жидких отходов?
	Пункт 10.2 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.44.11
	контроль за уровнем загрязнения радиоактивными веществами транспортных средств?
	Пункт 10.2 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.44.12
	индивидуальный контроль за дозой внешнего облучения персонала с использованием индивидуальных дозиметров?
	Пункт 10.2 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.45
	Имеется ли в спецпрачечной организации инструкция по радиационной безопасности и другая рабочая документация, согласованная с органами, уполномоченными осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в которой отражены мероприятия по радиационной безопасности и охране труда в спецпрачечной:
	Пункт 10.4 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.45.1
	организация радиационного контроля?
	Пункт 10.4 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.45.2
	применение средств индивидуальной защиты?
	Пункт 10.4 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.45.3
	исключение распространения радиоактивных загрязнений?
	Пункт 10.4 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.45.4
	контроль за сбором отработанных растворов?
	Пункт 10.4 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.46
	Включает ли в организации основной комплект спецодежды персонала спецпрачечной:
	Пункт 10.5 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.46.1
	костюм из хлопчатобумажных или смешанных тканей?
	Пункт 10.5 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.46.2
	берет или косынку?
	Пункт 10.5 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.46.3
	нательное белье?
	Пункт 10.5 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.46.4
	для женщин бюстгальтер?
	Пункт 10.5 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.46.5
	носки хлопчатобумажные?
	Пункт 10.5 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.46.6
	тапочки?
	Пункт 10.5 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.47
	Обеспечивается ли в организации персонал, ведущий работы по приемке и сортировке загрязненных СИЗ, дополнительными СИЗ (респираторы, фартуки с нарукавниками или полухалаты пластикатовые, сапоги резиновые или бахилы пластикатовые и защитные перчатки)?
	Пункт 10.6 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.48
	Проходит ли в организации обязательный радиометрический контроль загрязненности кожных покровов персонал спецпрачечной после окончания работы?
	Пункт 10.7 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.49
	Имеются ли в спецпрачечной организации салфетки разового использования либо электрополотенце для сушки рук при дезактивации их в производственных помещениях?
	Пункт 10.11 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.50
	Соблюдается ли в помещениях спецпрачечной организации, где ведутся работы с СИЗ, загрязненными радиоактивными веществами, запрет на:
	Пункт 10.12 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.50.1
	пребывание персонала без дополнительных СИЗ (респираторов, фартуков с нарукавниками или полухалатов пластикатовых, сапог резиновых или бахил пластикатовых и защитных перчаток)?
	Пункт 10.12 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.50.2
	хранение пищевых продуктов?
	Пункт 10.12 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.50.3
	хранение табачных изделий?
	Пункт 10.12 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.50.4
	хранение косметики?
	Пункт 10.12 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.50.5
	хранение домашней одежды?
	Пункт 10.12 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.50.6
	хранение других предметов, не имеющих отношения к работе?
	Пункт 10.12 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.50.7
	прием пищи?
	Пункт 10.12 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.50.8
	курение?
	Пункт 10.12 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.51
	Имеются ли в спецпрачечных организации инструкции, регламентирующие:
	Пункт 10.13 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.51.1
	порядок сбора радиоактивных отходов?
	Пункт 10.13 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.51.2
	хранение радиоактивных отходов?
	Пункт 10.13 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.51.3
	направления на переработку или захоронение радиоактивных отходов?
	Пункт 10.13 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.52
	Проводится ли в организации в помещениях спецпрачечной ежедневная уборка влажным способом с использованием дезактивирующих растворов?
	Пункт 10.14 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.53
	Проводится ли в организации во всех помещениях спецпрачечной не реже одного раза в месяц генеральная уборка с дезактивацией всех поверхностей, в том числе стен, потолка и трубопроводов?
	Пункт 10.14 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.54
	Осуществляется ли в организации в рабочей зоне производственных помещений спецпрачечной контроль за соответствием установленным параметрам метеорологических условий и физических факторов:
	Пункт 10.15 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.54.1
	температурой?
	Пункт 10.15 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.54.2
	относительной влажностью?
	Пункт 10.15 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.54.3
	скоростью движения воздуха?
	Пункт 10.15 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.54.4
	уровнями шума?
	Пункт 10.15 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.54.5
	уровнями освещенности?
	Пункт 10.15 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.54.6
	уровнями вибрации?
	Пункт 10.15 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.55
	Проходят ли в организации работники спецпрачечной предварительный (при поступлении на работу) медицинский осмотр?
	Пункт 10.17 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.56
	Проходят ли в организации работники спецпрачечной периодические медицинские осмотры?
	Пункт 10.17 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.57
	Соблюдается ли в организации требование о недопущении к работе с радиоактивными веществами лиц, имеющих медицинские противопоказания?
	Пункт 10.17 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.58
	Освобождены ли в организации от работы в контакте с радиоактивными веществами женщины с момента установления беременности и на период грудного вскармливания ребенка?
	Пункт 10.18 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.59
	Ознакамливаются ли в организации вновь поступающие на работу в спецпрачечную с правилами и инструкциями по технике безопасности и охране труда, радиационной безопасности?
	Пункт 10.19 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.60
	Прошли ли в организации вновь поступающие на работу в спецпрачечную техническое обучение и сдали ли экзамены на допуск к самостоятельной работе?
	Пункт 10.19 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.61
	Проходит ли в организации персонал спецпрачечной не реже одного раза в квартал в период работы повторный инструктаж по технике безопасности?
	Пункт 10.19 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	7.62
	Проводится ли в организации не реже одного раза в год проверка знаний персоналом спецпрачечной эксплуатационных и рабочих инструкций, правил личной гигиены и охраны труда?
	Пункт 10.19 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	Раздел 8. Требования к вентиляции и пылегазоочистке

	8.1
	Обеспечены ли в организации производственные и вспомогательные помещения ядерных и радиационных производств, независимо от степени загрязнения воздуха, принудительной приточно-вытяжной вентиляцией?
	Пункт 12.1 СПП ПУАП-03
	

	8.2
	Предотвращает ли в организации система вентиляции загрязнение производственных помещений и атмосферного воздуха (по результатам лабораторного производственного контроля)?
	Пункт 12.2 СПП ПУАП-03;
пункт 12.2 СП ТВЭЛ-03
	

	8.3
	Обеспечивает ли в организации система вентиляции допустимые метеорологические условия (микроклиматические показатели) на рабочих местах?
	Пункт 12.2 СПП ПУАП-03;
пункт 12.2 СП ТВЭЛ-03
	

	8.4
	Предусмотрены ли в организации раздельные системы вентиляции для производственных помещений, где ведутся работы с радиоактивными веществами, и для помещений, в которых подобные работы не проводятся?
	Пункт 3.9.5 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 12.4 СПП ПУАП-03;
пункт 12.4 СП ТВЭЛ-03
	

	8.5
	Обеспечивает ли в организации работа систем вентиляции в производственных помещениях безопасные условия труда работникам при всех режимах проведения технологических процессов?
	Пункт 12.5 СПП ПУАП-03
	

	8.6
	Предусмотрены ли в организации раздельные системы общеобменной приточной и вытяжной вентиляции?
	Пункт 12.7 СПП ПУАП-03;
пункт 12.7 СП ТВЭЛ-03
	

	8.7
	Обеспечивается ли в организации при работе приточных и вытяжных систем вентиляции направление воздушных потоков из "чистой" зоны в более "грязную"?
	Пункт 12.9 СПП ПУАП-03
	

	8.8
	Соблюдается ли в организации требование, что в помещениях "грязной" зоны по отношению к "чистой" поддерживается разрежение не менее 1 - 2 мм водяного столба (10 - 20 Па)?
	Пункт 12.9 СПП ПУАП-03
	

	8.9
	Соблюдается ли в организации требование, что в необслуживаемых помещениях I зоны поддерживается разряжение не менее 5 мм водяного столба (50 Па)?
	Пункт 12.9 СПП ПУАП-03
	

	8.10
	Соблюдается ли в организации требование, что во всех изолированных помещениях, в которых возможно выделение пыли и газов, преобладает вытяжка над притоком?
	Пункт 12.10 СПП ПУАП-03;
пункт 12.9 СП ТВЭЛ-03
	

	8.11
	Обеспечивается ли в организации в открываемых дверных проемах скорость движения воздуха внутрь помещения не менее 0,3 - 0,5 м/с?
	Пункт 12.10 СПП ПУАП-03
	

	8.12
	Предусмотрены ли в организации самостоятельные системы местной и технологической вентиляции?
	Пункт 12.11 СПП ПУАП-03
	

	8.13
	Обеспечивает ли в организации местная вытяжная вентиляция укрытий, вытяжных шкафов и боксов, в которых производятся работы или ведется технологический процесс, связанный с выделением пыли и газов скорость воздушного потока в открытых проемах, в зависимости от группы радиационной опасности радионуклидов по результатам производственного лабораторного контроля:
	Пункт 12.13 СПП ПУАП-03;
пункт 12.12 СП ТВЭЛ-03
	

	8.13.1
	для группы А - 2,5 м/с?
	Пункт 12.13 СПП ПУАП-03
	

	8.13.2
	для группы Б - 2,0 м/с?
	Пункт 12.13 СПП ПУАП-03
	

	8.13.3
	для группы В - 1,5 м/с?
	Пункт 12.13 СПП ПУАП-03
	

	8.13.4
	для группы Г - 0,5 м/с?
	Пункт 12.13 СПП ПУАП-03
	

	8.13.5
	выборочно при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий?
	Пункт 12.13 СПП ПУАП-03
	

	8.14
	Соблюдается ли в организации требование, что скорость движения воздуха поддерживается в технологических проемах для предупреждения выделения примесей из оборудования в воздух помещений?
	Пункт 12.14 СПП ПУАП-03
	

	8.15
	Соблюдается ли в организации требование, что ремонтная вентиляция обеспечивает локализацию и удаление радиоактивных и токсичных аэрозолей, обусловленных поступлением вредных примесей в воздух зоны производства ремонтных работ?
	Пункт 12.15 СПП ПУАП-03
	

	8.16
	Соблюдается ли в организации требование, что приточные камеры имеют отдельный самостоятельный вход снаружи здания или из "чистой" зоны производственного помещения?
	Пункт 12.22 СПП ПУАП-03
	

	8.17
	Соблюдается ли в организации требование об отсутствии аэродинамических связей приточных камер с производственными помещениями, где возможно появление в воздухе радиоактивных газов и аэрозолей?
	Пункт 12.22 СПП ПУАП-03
	

	8.18
	Соблюдается ли в организации требование, что поверхности приточных камер имеют гладкие покрытия, допускающие влажную уборку?
	Пункт 12.23 СПП ПУАП-03
	

	8.19
	Соблюдается ли в организации требование, что скорость движения воздуха в системах вытяжной вентиляции обеспечивается, по результатам производственного лабораторного контроля:
	Пункт 12.27 СПП ПУАП-03
	

	8.19.1
	на горизонтальных участках не менее 20 м/с?
	Пункт 12.27 СПП ПУАП-03
	

	8.19.2
	на наклонных и вертикальных не менее 15 м/с?
	Пункт 12.27 СПП ПУАП-03
	

	8.20
	Имеется ли в организации возможность осмотра и очистки мест вероятного накопления осадков в магистральных воздуховодах местных вытяжных систем?
	Пункт 12.27 СПП ПУАП-03
	

	8.21
	Предусмотрена ли в организации в помещениях 1-й зоны система подвода приточного воздуха, предназначенная для подключения средств индивидуальной защиты органов дыхания с принудительной подачей воздуха?
	Пункт 12.30 СПП ПУАП-03
	

	8.22
	Соблюдается ли в организации требование о запрете размещения воздуховодов приточной вентиляции по помещениям 1-й и 2-й зон, в том числе и по подпольным каналам?
	Пункт 12.32 СПП ПУАП-03
	

	8.23
	Соблюдается ли в организации требование о запрете размещения воздуховодов вытяжной вентиляции 1-й и 2-й зон в помещениях 3-й зоны?
	Пункт 12.33 СПП ПУАП-03
	

	8.24
	Подвергается ли в организации специальной очистке воздух, удаляемый системами местной, технологической, ремонтной и аварийной вентиляции, перед выбросом в атмосферу?
	Пункт 3.9.3 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 12.36 СПП ПУАП-03;
пункт 12.22 СП ТВЭЛ-03
	

	8.25
	Установлены ли в организации вытяжные вентиляционные камеры в изолированных помещениях?
	Пункт 12.37 СПП ПУАП-03
	

	8.26
	Оборудованы ли в организации вытяжные вентиляционные камеры собственной вытяжной вентиляцией?
	Пункт 12.37 СПП ПУАП-03
	

	8.27
	Выполнены ли в организации в виде двух изолированных друг от друга помещений вентиляционные камеры, в которых размещаются системы газоочистки:
	Пункт 12.38 СПП ПУАП-03
	

	8.27.1
	"грязное" помещение с фильтрами грубой и тонкой очистки?
	Пункт 12.38 СПП ПУАП-03
	

	8.27.2
	"чистое" помещение с электродвигателями, вентиляторами и воздуховодами после последней ступени очистки?
	Пункт 12.38 СПП ПУАП-03
	

	8.28
	Располагаются ли в организации газопылеочистные сооружения в отдельно стоящем здании или в отдельном помещении?
	Пункт 12.39 СПП ПУАП-03;
пункт 3.9.13 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 12.23 СП ТВЭЛ-03
	

	8.29
	Выполнены ли в организации отдельно вентиляционные системы, удаляющий воздух от оборудования с влажными технологическими процессами, от систем, отводящих воздух и газы от оборудования с сухими режимами переработки радиоактивных материалов?
	Пункт 12.41 СПП ПУАП-03
	

	8.30
	Осуществляется ли в организации вход и выход в помещения вентиляционных камер, пылегазоочистного оборудования через саншлюз?
	Пункт 12.47 СПП ПУАП-03;
пункт 3.9.13 ОСПОРБ-99/2010
	

	8.31
	Предусмотрена ли в организации в "грязном" помещении венткамеры разводка пневмолиниями приточного воздуха со штуцерами для подключения пневмокостюмов?
	Пункт 12.48 СПП ПУАП-03
	

	8.32
	Предусмотрена ли в организации приточная камера для системы воздухоснабжения изолирующих СИЗОД, оборудованная аэрозольными фильтрами тонкой очистки?
	Пункт 12.48 СПП ПУАП-03
	

	8.33
	Предусмотрен ли в организации для системы воздухоснабжения изолирующих СИЗОД 100% резерв по оборудованию?
	Пункт 12.48 СПП ПУАП-03
	

	8.34
	Осуществляется ли в организации подача воздуха в пневмокостюм под давлением не менее 500 мм вод. ст. (5,0 кПА) при температуре 20 °C?
	Пункт 12.48 СПП ПУАП-03
	

	8.35
	Соблюдается ли в организации требование, что количество подачи воздуха на один пневмокостюм - 250 - 400 л/мин?
	Пункт 12.48 СПП ПУАП-03
	

	8.36
	Входит ли в организации в комплекс помещений пылегазоочистного оборудования наличие изолированных помещений или герметичных вентилируемых участков для ремонта, разборки, временного хранения фильтров, аппаратов и их элементов, а также для хранения средств уборки и дезактивации?
	Пункт 12.49 СПП ПУАП-03;
пункт 3.9.14 ОСПОРБ-99/2010
	

	8.37
	Соблюдается ли в организации требование, что отделка внутренних поверхностей помещений газоочистки допускает проведения влажной уборки?
	Пункт 12.50 СПП ПУАП-03
	

	8.38
	Предусмотрены ли в организации раздельные системы вентиляции для помещений, в которых ведутся работы с открытыми ИИИ, и для помещений, не связанных с применением открытых ИИИ, если эти помещения расположены в одном здании?
	Пункт 3.9.5 ОСПОРБ-99/2010
	

	8.39
	Соблюдается ли в организации требование, что в герметичных камерах и боксах при закрытых проемах обеспечивается разрежение не менее 20 мм водяного столба (кратковременно допускается снижение разрежения до 10 мм водяного столба)?
	Пункт 3.9.7 ОСПОРБ-99/2010
	

	8.40
	Оборудуются ли в организации приборами контроля степени (состояния) разрежения:
	Пункт 3.9.7 ОСПОРБ-99/2010
	

	8.40.1
	камеры?
	Пункт 3.9.7 ОСПОРБ-99/2010
	

	8.40.2
	боксы?
	Пункт 3.9.7 ОСПОРБ-99/2010
	

	8.40.3
	помещения "грязной" зоны?
	Пункт 12.9 СПП ПУАП-03
	

	8.40.4
	помещения "чистой" зоны?
	Пункт 12.9 СПП ПУАП-03
	

	8.41
	Соблюдается ли в организации требование, что скорость движения воздуха в рабочих проемах вытяжных шкафов и укрытий достигает 1,5 м/с (кратковременно допускается снижение скорости воздуха до 0,5 м/с):
	Пункт 3.9.7 ОСПОРБ-99/2010
	

	8.41.1
	по результатам производственного лабораторного контроля?
	Пункт 3.9.7 ОСПОРБ-99/2010
	

	8.41.2
	выборочно при проведении контрольно-надзорных мероприятий?
	Пункт 3.9.7 ОСПОРБ-99/2010
	

	8.42
	Соблюдаются ли в организации требования, что:
	Пункт 3.9.8 ОСПОРБ-99/2010
	

	8.42.1
	вытяжные вентиляторы, обеспечивающие шкафы, боксы и камеры, располагаются в специальных отдельных помещениях?
	Пункт 3.9.8 ОСПОРБ-99/2010
	

	8.42.2
	вытяжная камера помещений для работ I класса входит в состав 2-й зоны?
	Пункт 3.9.8 ОСПОРБ-99/2010
	

	8.42.3
	вентиляционные системы, обслуживающие помещения для работ 1 класса, обладают резервными агрегатами производительностью не менее 1/3 от полной расчетной?
	Пункт 3.9.8 ОСПОРБ-99/2010
	

	8.42.4
	пускатели двигателей вентиляторов имеют световую сигнализацию?
	Пункт 3.9.8 ОСПОРБ-99/2010
	

	8.42.5
	пускатели двигателей расположены в помещениях 3-й зоны?
	Пункт 3.9.8 ОСПОРБ-99/2010
	

	8.43
	Обеспечивается ли в организации в помещениях зоны контролируемого доступа направленность воздуха из менее загрязненных пространств к более загрязненным за счет работы вентиляционных систем?
	Пункт 3.9.1 ОСПОРБ-99/2010
	

	8.44
	Предусмотрена ли в организации для работ с эманирующими и летучими радиоактивными веществами:
	Пункт 3.9.9 ОСПОРБ-99/2010
	

	8.44.1
	постоянно действующая система вытяжной вентиляции хранилищ, рабочих помещений и боксов?
	Пункт 3.9.9 ОСПОРБ-99/2010
	

	8.44.2
	имеет ли данная вытяжная система резервный вытяжной агрегат производительностью не менее 1/3 полной расчетной?
	Пункт 3.9.9 ОСПОРБ-99/2010
	

	8.45
	Производится ли в организации проверка эффективности работы систем вентиляции (по данным производственного контроля)?
	Пункт 3.9.9 ОСПОРБ-99/2010
	

	8.46
	Имеются ли в организации на радиационном объекте:
	Пункт 3.9.9 ОСПОРБ-99/2010
	

	8.46.1
	инструкция по проверке эффективности работы систем вентиляции?
	Пункт 3.9.9 ОСПОРБ-99/2010
	

	8.46.2
	график проведения проверки эффективности работы систем вентиляции?
	Пункт 3.9.9 ОСПОРБ-99/2010
	

	8.47
	Оборудованы ли в организации вентиляционные системы приборами контроля эффективности работы?
	Пункт 3.9.10 ОСПОРБ-99/2010
	

	8.48
	Имеются ли в организации системы контроля и сигнализации за эффективностью работы очистных аппаратов и фильтров в устройстве систем и установок пылегазоочистки при работах с радиоактивными веществами I и II классов?
	Пункт 3.9.10 ОСПОРБ-99/2010
	

	8.49
	Осуществляется ли в организации в случае многоступенчатой системы пылегазоочистки при работах с радиоактивными веществами I и II классов автоматизированный контроль и сигнализация как за работой всей системы, так и отдельных ее частей (ступеней)?
	Пункт 3.9.10 ОСПОРБ-99/2010
	

	8.50
	Соблюдается ли в организации требование, что в помещениях для работ I класса и отдельных работ II класса:
	Пункт 3.9.16 ОСПОРБ-99/2010
	

	8.50.1
	предусмотрена подача воздуха к шланговым изолирующим индивидуальным средствам защиты персонала (пневмокостюмам, пневмошлемам, шланговым противогазам)?
	Пункт 3.9.16 ОСПОРБ-99/2010
	

	8.50.2
	обеспечена возможность подключения передвижных вытяжных установок к системам вытяжной вентиляции в этих помещениях?
	Пункт 3.9.16 ОСПОРБ-99/2010
	

	8.51
	Установлены ли в организации отдельная пневмолиния или отдельные вентиляторы, для подачи воздуха к шланговым средствам защиты, обеспечивающие необходимое давление и расход воздуха?
	Пункт 3.9.16 ОСПОРБ-99/2010
	

	8.52
	Соблюдается ли в организации требование, что места присоединения шлангов изолирующих индивидуальных средств защиты персонала снабжены шаровыми или пружинными автоматическими клапанами?
	Пункт 3.9.16 ОСПОРБ-99/2010
	

	Раздел 9. Требования к обращению с радиоактивными отходами

	9.1
	Определена ли проектом организации система обращения с РАО в местах их образования при работе с открытыми ИИИ?
	Пункт 3.12.4 ОСПОРБ-99/2010
	

	9.2
	Имеется ли в организации в проекте радиационного объекта раздел "Обращение с РАО"?
	Пункт 13.3 СПП ПУАП-03
	

	9.3
	Руководствуются ли в организации специальными санитарными требованиями, в случае, когда источники образования РАО, места их сбора, временного хранения, а также маршруты транспортирования, пункты переработки и захоронения расположены в пределах территории организации, с учетом специфики обращения с РАО в этих условиях?
	Пункт 4.9 СП ТВЭЛ-03
	

	9.4
	Согласованы ли в организации с органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, возможные отклонения от предусмотренной проектом системы обращения с РАО при эксплуатации предприятия?
	Пункт 13.4 СПП ПУАП-03
	

	9.5
	Имеются ли в организации технические возможности по сбору, первичной переработке и временному хранению радиоактивных отходов?
	Пункт 13.5 СПП ПУАП-03
	

	9.6
	Обеспечивается ли в организации сбор РАО непосредственно в местах их образования отдельно от обычных отходов с учетом:
	Пункт 3.12.7 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 13.13 СПП ПУАП-03
	

	9.6.1
	категории отходов?
	Пункт 3.12.7 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 13.13 СПП ПУАП-03
	

	9.6.2
	агрегатного состояния (твердые, жидкие)?
	Пункт 3.12.7 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 13.13 СПП ПУАП-03
	

	9.6.3
	физических и химических характеристик?
	Пункт 3.12.7 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 13.13 СПП ПУАП-03
	

	9.6.4
	природы (органические и неорганические)?
	Пункт 3.12.7 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 13.13 СПП ПУАП-03
	

	9.6.5
	периода полураспада радионуклидов, находящихся в отходах (менее 15 суток, более 15 суток)?
	Пункт 3.12.7 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 13.13 СПП ПУАП-03
	

	9.6.6
	взрыво- и огнеопасности?
	Пункт 3.12.7 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 13.13 СПП ПУАП-03
	

	9.6.7
	принятых методов переработки отходов?
	Пункт 3.12.7 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 13.13 СПП ПУАП-03
	

	9.7
	Обеспечивается ли в организации транспортирование РАО на специально оборудованных транспортных средствах при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии условий и способов транспортирования санитарным правилам?
	Пункт 2.2 СанПиН 2.6.1.1281-03
	

	9.8
	Соблюдаются ли в организации требования по обращению с жидкими РАО:
	Пункт 3.12.10 ОСПОРБ-99/2010
	

	9.8.1
	на радиационных объектах, на которых возможно образование значительного количества жидких радиоактивных отходов (более 200 л в день), предусмотрена система спецканализации?
	Пункт 3.12.10 ОСПОРБ-99/2010
	

	9.8.2
	в спецканализацию не попадают нерадиоактивные стоки?
	Пункт 3.12.10 ОСПОРБ-99/2010
	

	9.8.3
	жидкие РАО собираются в специальные емкости?
	Пункт 3.12.10 ОСПОРБ-99/2010
	

	9.8.4
	жидкие РАО концентрируются?
	Пункт 3.12.10 ОСПОРБ-99/2010
	

	9.8.5
	образующиеся жидкие РАО перерабатываются с целью перевода их в формы, пригодные для транспортирования и захоронения?
	Пункт 3.12.10 ОСПОРБ-99/2010
	

	9.8.6
	жидкие РАО отверждаются?
	Пункт 3.12.10 ОСПОРБ-99/2010
	

	9.8.7
	в пунктах глубинного захоронения радиоактивных отходов, сооруженных и эксплуатируемых до 15.07.2011, захораниваются только жидкие низкоактивные и среднеактивные РАО?
	Пункт 3.12.10 ОСПОРБ-99/2010
	

	9.9
	Имеются ли в организации условия для сбора и временного хранения РАО при проведении работ с открытыми ИИИ (радиоактивными веществами в открытом виде)?
	Пункт 3.12.4 ОСПОРБ-99/2010
	

	9.10
	Имеются ли в организации специальные сборники-контейнеры для сбора РАО?
	Пункт 3.12.8 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 3.14 СПП ПУАП-03
	

	9.11
	Принимаются ли в организации меры для снижения излучения от сборников до допустимого уровня?
	Пункт 3.12.8 ОСПОРБ-99/2010
	

	9.12
	Предусмотрены ли в организации специальные защитные колодцы и (или) ниши для временного хранения и выдержки сборников с РАО, создающими у поверхности дозу гамма-излучения более 2 мЗв/ч (по результатам производственного лабораторного контроля)?
	Пункт 3.12.9 ОСПОРБ-99/2010
	

	9.13
	Имеются ли в организации специальные устройства, снижающие уровни облучения обслуживающего персонала, при извлечении сборников РАО из колодцев и ниш?
	Пункт 3.12.9 ОСПОРБ-99/2010
	

	9.14
	Соответствует ли в организации требованиям, предъявляемым к помещениям для работ II класса, отдельное помещение (либо специально выделенный участок) для временного хранения РАО различных категорий?
	Пункт 3.12.12 ОСПОРБ-99/2010
	

	9.15
	Имеются ли в организации специальные упаковки (контейнеры) для передачи РАО на переработку и (или) захоронение?
	Пункт 3.12.15 ОСПОРБ-99/2010
	

	9.16
	Соответствуют ли в организации уровни радиоактивного загрязнения внешних поверхностей упаковки (контейнера) с РАО значениям, приведенным в таблице 8.10 НРБ-99/2009 (по результатам производственного лабораторного контроля)?
	Пункт 3.12.15 ОСПОРБ-99/2010;
таблица 8.10 НРБ-99/2009
	

	9.17
	Соответствуют ли в организации значения мощности эквивалентной дозы излучения на поверхности упаковки РАО и на расстоянии 1 м от нее, численным значениям, приведенным в таблице 3.1 СанПиН 2.6.1.1281-03 (по результатам производственного контроля)?
	Таблица 3.1 СанПиН 2.6.1.1281-03
	

	9.18
	Предусмотрен ли в организации сбор РАО, содержащих радионуклиды с периодом полураспада менее 15 суток, отдельно от других радиоактивных отходов с целью выдержки в местах временного хранения для снижения их удельной активности до уровней, не превышающих приведенных в пункте 3.12.1 ОСПОРБ-99/2010?
	Пункт 3.12.13 ОСПОРБ-99/2010
	

	9.19
	Предусмотрена ли в организации транспортировка радиоактивных отходов в механически прочных герметичных упаковках на специально оборудованных транспортных средствах?
	Пункт 3.12.16 ОСПОРБ-99/2010
	

	9.20
	Соблюдается ли в организации требование о недопущении разбавления жидких РАО с целью снижения их активности?
	Пункт 3.12.17 ОСПОРБ-99/2010
	

	9.21
	Соблюдается ли в организации срок временного хранения РАО на предприятии?
	Пункт 13.17 СПП ПУАП-03
	

	9.22
	Соблюдается ли в организации величина мощности дозы гамма-излучения на внешней поверхности контейнера-сборника РАО не более 50 мкЗв/ч:
	Пункт 13.18 СПП ПУАП-03
	

	9.22.1
	по результатам производственного лабораторного контроля?
	Пункт 13.18 СПП ПУАП-03
	

	9.22.2
	выборочно при проведении контрольно-надзорных мероприятий?
	Пункт 13.18 СПП ПУАП-03
	

	9.23
	Предусмотрены ли в организации участки формирования транспортно-упаковочных комплектов, оборудованные грузоподъемными механизмами и имеющие свободный проезд для специального транспорта для организации перевозки контейнеров-сборников с РАО на переработку или хранение?
	Пункт 13.19 СПП ПУАП-03
	

	9.24
	Предусмотрены ли в организации контейнеры-сборники, предназначенные для сбора, временного хранения и транспортирования на переработку жидких РАО, образующихся в небольших количествах (до 200 л/сут.)?
	Пункт 13.20 СПП ПУАП-03
	

	9.25
	Производится ли в организации передача РАО от предприятия в специализированную организацию по обращению с РАО в специальной охранной таре, куда помещаются защитные упаковки или контейнеры?
	Пункт 13.31 СПП ПУАП-03
	

	9.26
	Предусмотрена ли в организации у хранилищ жидких и твердых РАО система наблюдательных скважин для контроля возможного загрязнения подземных вод?
	Пункт 13.35 СПП ПУАП-03
	

	9.27
	Соблюдается ли в организации требование о недопущении хранения жидких РАО любой категории в открытых емкостях и водоемах?
	Пункт 13.37 СПП ПУАП-03
	

	9.28
	Соблюдаются ли в организации сроки вывода из эксплуатации существующих искусственных и естественных водоемов с жидкими РАО?
	Пункт 13.37 СПП ПУАП-03
	

	9.29
	Имеются ли в организации специальные инструкции по перевозке РАО в пределах предприятия без выезда на дороги общего пользования?
	Пункт 13.39 СПП ПУАП-03
	

	9.30
	Предусмотрено ли в организации транспортирование РАО различных категорий и групп за пределы предприятия в транспортно-упаковочных контейнерах соответствующего вида и типа?
	Пункт 13.40 СПП ПУАП-03
	

	9.31
	Имеется ли в организации проектная и технологическая документация хранения и захоронения РАО?
	Пункт 13.41 СПП ПУАП-03
	

	9.32
	Осуществляется ли в организации контроль за состоянием радиоактивных отходов в хранилищах, целостностью барьеров, радиационной обстановкой в хранилище и окружающей природной среде?
	Пункт 13.49 СПП ПУАП-03
	

	9.33
	Соблюдается ли в организации величина ожидаемой коллективной дозы облучения населения при захоронении радиоактивных отходов в 1 чел.-Зв?
	Пункт 13.51 СПП ПУАП-03
	

	9.34
	Проводится ли в организации инвентаризация источников образования радиоактивного выброса и оценка их воздействия на окружающую среду с прогнозом дозовой реализации для критической группы населения в случае изменения объемов производства и технологий, перепрофилировании производства и (или) переходе на сырье с худшими радиационными качествами, а также не реже одного раза в 5 лет?
	Пункт 14.5 СПП ПУАП-03
	

	9.35
	Соблюдается ли в организации запрет на неорганизованные и неконтролируемые сброс и выброс радиоактивных веществ?
	Пункт 14.6 СПП ПУАП-03
	

	9.36
	Имеются ли в организации разрешительные документы на сброс и выброс радиоактивных веществ?
	Пункт 3.12.5 ОСПОРБ-99/2010
	

	Раздел 10. Требования к обращению с материалами и изделиями, загрязненными или содержащими техногенные радионуклиды

	10.1
	Соблюдается ли организацией при принятии решения о возможном применении в хозяйственной деятельности сырья, материалов и изделий, содержащих радионуклиды, значение ожидаемой индивидуальной годовой эффективной дозы облучения, которая при планируемом виде их использования не должна превышать 10 мкЗв?
	Пункт 3.11.1 ОСПОРБ-99/2010
	

	10.2
	Соответствует ли в организации радиоактивное загрязнение поверхности материалов, изделий, транспортных средств и помещений, предназначенных для использования в хозяйственной деятельности, гигиеническим нормативам (по результатам производственного лабораторного контроля):
	Пункт 3.11.2 ОСПОРБ-99/2010
	

	10.2.1
	не более 0,4 Бк/см2 для бета-излучающих радионуклидов?
	Пункт 3.11.2 ОСПОРБ-99/2010
	

	10.2.2
	не более 0,04 Бк/см2 для альфа-излучающих радионуклидов?
	Пункт 3.11.2 ОСПОРБ-99/2010
	

	10.3
	Имеет ли организация, осуществляющая обращение с материалами и изделиями, загрязненными техногенными радионуклидами, санитарно-эпидемиологическое заключение:
	Пункт 3.11.7 ОСПОРБ-99/2010
	

	10.3.1
	на производство работ по дезактивации?
	Пункт 3.11.7 ОСПОРБ-99/2010
	

	10.3.2
	на производство работ по переплавке металлов, содержащих радионуклиды?
	Пункт 3.11.7 ОСПОРБ-99/2010
	

	10.3.3
	на производство работ по иной переработке материалов, содержащих радионуклиды?
	Пункт 3.11.7 ОСПОРБ-99/2010
	

	10.4
	Согласована ли в организации с органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, технология переработки материалов и сырья, содержащих радионуклиды, и его дальнейшего использования?
	Пункт 3.11.7 ОСПОРБ-99/2010
	

	Раздел 11. Требования радиационной безопасности при аварийном реагировании

	11.1
	Имеется ли в организации план (планы) мероприятий по защите персонала и населения в случае радиационной аварии, согласованный с органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор?
	Абзац 4 статьи 19 N 3-ФЗ;
пункт 6.4 ОСПОРБ-99/2010;
пункты 18.19, 20.2 СПП ПУАП-03;
пункт 14.1 СП ТВЭЛ-03
	

	11.2
	Имеется ли в организации перечень потенциальных радиационных аварий с прогнозом их последствий и прогнозом радиационной обстановки?
	Абзац 2 статьи 19 N 3-ФЗ;
пункты 6.2, 6.4 ОСПОРБ-99/2010
	

	11.3
	Разработаны ли в организации критерии принятия решений при возникновении радиационной аварии?
	Абзац 3 статьи 19 N 3-ФЗ
	

	11.4
	Имеются ли в организации системы связи и оповещения персонала и населения о возникновении радиационной аварии, способные функционировать в аварийных условиях?
	Абзац 5 Статьи 19 N 3-ФЗ;
пункт 6.7 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 18.12 СПП ПУАП-03
	

	11.5
	Имеются ли в организации аварийно-спасательные формирования, создаваемые из числа работников (персонала)?
	Абзац 7 статьи 19 N 3-ФЗ
	

	11.6
	Имеются ли в организации аптечки с набором необходимых средств первой помощи пострадавшим при аварии:
	Абзац 6 статьи 19 N 3-ФЗ;
пункт 6.6 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 18.18 СПП ПУАП-03;
пункт 14.18 СП ТВЭЛ-03
	

	11.6.1
	на производственных участках?
	
	

	11.6.2
	в санитарном пропускнике?
	
	

	11.6.3
	в здравпункте?
	
	

	11.7
	Имеются ли в организации на производственных участках, на которых проводится работа с радиоактивными веществами в открытом виде, восполняемый запас средств санитарной обработки лиц, подвергшихся радиоактивному загрязнению?
	Абзац 6 статьи 19 N 3-ФЗ;
пункт 6.6 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 14.18 СП ТВЭЛ-03
	

	11.8
	Имеется ли в организации план мероприятий по ликвидации возможных аварий в системах обращения с РАО?
	Пункт 14.1 СП ТВЭЛ-03
	

	11.9
	Обеспечен ли в организации аварийными дозиметрами персонал:
	Пункт 3.13.5 ОСПОРБ-99/2010
	

	11.9.1
	при работах в помещениях, где ведутся работы с делящимися материалами в количествах, при которых возможно возникновение цепной ядерной реакции деления?
	Пункт 3.13.5 ОСПОРБ-99/2010
	

	11.9.2
	при работах на ядерных реакторах?
	Пункт 3.13.5 ОСПОРБ-99/2010
	

	11.9.3
	при работах на критических сборках?
	Пункт 3.13.5 ОСПОРБ-99/2010
	

	11.9.4
	при работах I класса?
	Пункт 3.13.5 ОСПОРБ-99/2010
	

	11.10
	Выделены ли в организации помещения для хранения:
	Пункт 18.17 СПП ПУАП-03
	

	11.10.1
	аварийных запасов индивидуальных средств защиты?
	Пункт 18.17 СПП ПУАП-03
	

	11.10.2
	аварийного запаса дозиметрических приборов?
	Пункт 18.17 СПП ПУАП-03
	

	11.10.3
	приборов радиационного контроля?
	Пункт 18.17 СПП ПУАП-03
	

	11.10.4
	медикаментов и радиопротекторов?
	Пункт 18.17 СПП ПУАП-03
	

	11.11
	Имеется ли в организации для всех структурных подразделений инструкция по действиям персонала в аварийных ситуациях, отражающая специфику каждого подразделения и согласованная с органами, уполномоченными осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор?
	Пункт 6.5 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 18.13 СПП ПУАП-03;
пункт 14.15 СП ТВЭЛ-03
	

	11.12
	Разработан ли в организации график противоаварийных тренировок персонала?
	Пункт 18.19 СПП ПУАП-03
	

	11.13
	Проводится ли в организации для персонала, работающего на промышленной площадке или на территории СЗЗ инструктаж по действиям, в случае сигнала о возникновения радиационной аварии и о наличии кратчайших маршрутов эвакуации с территории промышленной площадки организации и ее СЗЗ?
	Пункт 2.5.3 ОСПОРБ-99/2010
	

	11.14
	Имеются ли в организации на объектах, где проводится работа с радиоактивными веществами в открытом виде запас средств санитарной обработки лиц, подвергшихся загрязнению?
	Пункт 6.6 ОСПОРБ-99/2010
	

	11.15
	Организована ли в организации система привлечения работников и персонала к проведению работ по ликвидации аварии и ее последствий?
	Пункты 6.10, 6.11, 6.12, 6.13 ОСПОРБ-99/2010
	

	11.16
	Предусмотрена ли в организации возможность эксплуатации спецпрачечной в три смены в случае радиационной аварии?
	Пункт 7.2 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	11.17
	Предусмотрена ли в спецпрачечной организации установка резервного основного оборудования на случай крупномасштабных аварийно-восстановительных работ, когда в спецпрачечную могут поступать СИЗ в количествах, превышающих ее проектную производительность?
	Пункт 8.8 СанПиН 2.2.8.46-03
	

	11.18
	Оборудованы ли в организации специальные автомобили для постоянных внутригородских и междугородних перевозок радиационных упаковок средствами ликвидации последствий возможных аварий?
	Пункт 4.7.1 СанПиН 2.6.1.1281-03
	

	11.19
	Обеспечивает ли в организации объем радиационного контроля в СЗЗ и ЗН получение информации о параметрах радиационной обстановки в условиях радиационной аварии?
	Пункт 4.8 СПП ПУАП-03
	

	11.20
	Имеется ли в организации аварийный запас СИЗ, с учетом прогнозирования радиационной обстановки в условиях проектных аварий или необходимости проведения работ по ликвидации последствий реальных радиационных аварий?
	Пункт 9.8 СПП ПУАП-03
	

	11.21
	Предусмотрена ли в организации возможность ежедневной замены спецодежды персонала на период ликвидации возможных радиационных аварий?
	Пункт 10.5 СПП ПУАП-03
	

	11.22
	Имеется ли в организации дополнительный регламент осуществления санитарно-пропускного режима на период проведения ремонтных и аварийно-восстановительных работ с указанием необходимых элементов?
	Пункт 10.17 СПП ПУАП-03
	

	11.23
	Имеется ли в организации аварийная вентиляция производственных помещений?
	Пункты 12.6, 12.17, 12.36, 18.5 СПП ПУАП-03
	

	11.24
	Предусматривает ли в организации система радиационного контроля звуковую и световую сигнализацию в аварийно-опасных помещениях?
	Пункт 15.14 СПП ПУАП-03
	

	11.25
	Оборудованы ли в организации производственные помещения устройствами световой и звуковой сигнализации?
	Пункт 18.12 СПП ПУАП-03
	

	11.26
	Предусмотрено ли в организации отключение аварийного технологического участка из рабочего режима с пультов управления, находящихся вне аварийно-опасных помещений?
	Пункт 18.14 СПП ПУАП-03
	

	11.27
	Имеются ли в организации специальные инструкции (регламент) действия основного и дублирующего состава аварийных бригад для каждой смены, содержащие перечень необходимых приборов, оборудования и оснастки, набор СИЗ?
	Пункт 18.15 СПП ПУАП-03
	

	11.28
	Выделены ли в организации отдельные помещения для хранения аварийных запасов индивидуальных средств защиты и аварийного запаса дозиметрических приборов?
	Пункт 18.17 СПП ПУАП-03
	

	11.29
	Имеется ли в организации в санпропускнике и здравпункте неприкосновенный запас средств для санитарной обработки пострадавших?
	Пункт 18.18 СПП ПУАП-03
	

	11.30
	Предусмотрена ли в организации система экстренного оповещения о возникшей аварии?
	Пункт 6.7 ОСПОРБ-99/2010
	

	11.31
	Предусмотрено ли в организации информирование о фактах радиационной аварии органов, осуществляющих государственное регулирование безопасности (в том числе органа, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор), и администрации территории?
	Абзац 10 статьи 14 N 3 ФЗ;
пункт 6.8 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 6.1 СанПиН 2.6.1.1281-03;
пункт 19.4 СПП ПУАП-03
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[bookmark: Par3009]<1> Указывается: "да", если требование соблюдается; "нет", если требование не соблюдается; "н/р", если требование на организацию не распространяется.
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[bookmark: Par3017]<9> СанПиН 2.6.1.07-03 "Гигиенические требования к проектированию предприятий и установок атомной промышленности (СПП ПУАП-03)", утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.02.2003 N 6 (зарегистрировано Минюстом России 03.04.2003, регистрационный N 4365) с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2003 N 95 (зарегистрировано Минюстом России 22.05.2003, регистрационный N 4582) (далее - СПП ПУАП-03).
[bookmark: Par3018]<10> Приказ Минздрава России от 31.07.2000 N 298 "Об утверждении Положения о единой государственной системе контроля и учета индивидуальных доз облучения граждан" (признан не нуждающимся в государственной регистрации письмом Минюста России от 15.08.2000 N 6948/ЮД).
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